1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(광진 현장대응단)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용 여부	조사일 조사자
110006144	아차산로 360 서원빌딩 앞	제수변 고무패킹 불량으로 인한 누수	사용 가능	2015.3.11. 수요일 소방장 김종대 외 4명

2		현 지 확 인 복 명 서(광진 현장대응단)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.3.11 11:00경	지하식 소화전 (110006144호)	아차산로 360 서원빌딩 앞	소방장 김종대 외 4명
광진소방서 현장대응단에서 관리중인 지하식 소화전 110006144호가 2015년 3월 11일 11:00경 관내 소방용수 일제조사중 제수변 고무패킹 불량으로 인해 누수된 것을 발견하여 고장발생을 복명함.

1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(광진 현장대응단)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용 여부	조사자
급수탑 1호	서울 광진구 광나루로 480	급수탑 몸통 회전불량 (고장 및 도시 미관저해로 철거요함)	사용 불능	소방위 김예식 소방장 최수혁

2		현 지 확 인 복 명 서(광진 현장대응단))

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.3.11	급수탑 1호	서울 광진구 광나루로 480	소방위 김예식 소방장 최수혁
현장대응단에서 관리중인 급수탑 제1호의 노후로 인하여 몸통부분이 회전이 되지 않아 사용 할 수 없기에 현지 확인 복명합니다. 또한 도시미관 저해로 인하여 철거하는 것이 “가”하다고 사료됩니다.

1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(광진 현장대응단)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용 여부	조사일 조사자
1-253	서울 광진구 광장로3길 2	지상식 소화전 몸통 균열로 인한 누수 (사용은 가능하나 몸통 교체 요함)	사용 가능	소방위 류동열 소방교 이은혜 소방교 박용범

2		현 지 확 인 복 명 서(광진 현장대응단)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.3.25 11:00경	지상식 소화전 (1-253호)	광장로3길 2	소방위 류동열 외 2명
광진소방서 현장대응단에서 관리중인 지상식 소화전 1-253호가 2015년 3월 25일 11:00경 관내 소방용수 일제조사중 소화전 몸통 균열로 인해 누수된 것을 발견하여 고장발생을 복명함.

1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(광진 현장대응단)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용 여부	조사일 조사자
1-560	서울 광진구 광장동 249-2	지하식 소화전 몸통 스핀들 고장 (사용은 가능하나 스핀들 수리 요함)	사용 가능	소방위 천민호 소방장 박영상

2		현 지 확 인 복 명 서(광진 현장대응단)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.3.25 12:00경	지하식 소화전 (1-560호)	광장동 249-2 광나루아파트 101동 앞	소방위 천민호 외 1명
광진소방서 현장대응단에서 관리중인 지하식 소화전 1-560호가 2015년 3월 25일 12:00경 관내 소방용수 일제조사중 소화전 몸통 스핀들 고장(헛돔)으로 인한 고장발생을 복명함.