【별지 11호 서식】<개정 2014.6.20>

실용화 추진 계획서

(제 19조 관련)

연구수행	연구과제명	배급수관 부식저감 기술 정수처리 실증플랜트 적용연구
	연구수행자	박 영 복
	연구기간	2010.1~2013.12
연구결과		❍ 석회수 주입에 따른 모래 여과공정 실험결과 재역세척 없이 탁도 0.003~0.074 NTU에서 72시간까지 안정적으로 여과됨. ❍ 석회수를 주입할 경우 수돗물보다 부식속도를 약 5배정도 줄일 수 있음 ❍ 석회수를 주입하여 칼슘농도를 25～28㎎/L로 조정할 경우 가성소다 주입보다 부식속도를 약 2.5배 줄일 수 있음 ❍ 부식억제 약품 주입은 소독 지속시간을 최소 6배 이상 연장시킬 수 있음 ❍ 노후 옥내 아연도강관 인산염 부식억제제의 녹물 방지 효과분석결과 ❍ 인산염 부식억제제를 약 2㎎/L as P2O5주입하면 녹물 방지에 효과가 있는 것으로 분석되었음 ❍ 미생물 시료 분석결과, 총대장균군, 대장균은 불검출되었고, 일반세균에 대한 재성장 영향은 없었음
실용화 추진계획	적용대상	정수처리공정
	적용부서	환경부, 본부(수질과)
	내용	부식억제제 주입을 통한 수돗물 부식성 조절
	추진계획	2014.1~2015.12 환경부 공동연구를 통해 부식성 관리기준 도출 및 법제화
	소요예산	없음
그밖에 실용화에 필요한 사항		해당없음