【별지 11호 서식】<개정 2014.6.20>

실용화 추진 계획서

(제 19조 관련)

연구수행	연구과제명	신종미량물질제거를 위한 고도산화기술개발연구
	연구수행자	백영애
	연구기간	2010.6 ~ 2014.5
연구결과		- 오존처리(2ppm) 한계농도 실험결과, 2-MIB 91ng/L, Geosmin 163ng/L까지 제거가능. - 맛‧냄새 처리한계농도 이상(고농도) 발생시 AOP가 오존단독 처리보다 우수, 2-MIB 산화제거에 더 효과적 - 조류독소10ug/L 처리시 오존 0.3ppm이상, AOP(오존/ 과산화수소)에서 100% 완전제거, 완벽대응 가능 - 7종의 의약품은 대체로 현재의 고도정수처리공정(오존+ 입상활성탄)으로는 거의 100%제거 - 잔류과산화수소 1.0mg/L를 활성탄에 연속주입결과, 활성탄 표면에서 과산화수소가 모두 제거되어 입상활성탄 처리효율에 큰 영향을 주지 않음.
실용화 추진계획	적용대상	고도정수처리운영(오존, AOP)
	적용부서	본부 수질과, 정수센터
	내용	맛‧냄새 한계농도 및 오존주입률, 잔류의약품, 조류독소 등 수질안전성 확인
	추진계획	1/4 분기 – 공정별 잔류의약품 모니터링, 맛냄새 한계 농도설정 2/4분기 – 고도산화공정에서의 신종미량물질제거평가 3/4분기 – 잔류과산화수소 영향평가 4/4분기 – 데이터분석, 결과보고
	수요예산	-
그밖에 실용화에 필요한 사항		-