【별지 11호 서식】<개정 2014.6.20>

실용화 추진 계획서

(제 19조 관련)

연구수행	연구과제명	수도용 내부 코팅재료의 생물화학적 안전성 비교평가 연구
	연구수행자	장 현 정
	연구기간	2011.3~2013.12(2년 10개월)
연구결과		- 배수지 청소 후 6개월 이상 물때 발생특성 및 수돗물 수질에 미치는 영향을 조사결과, PE와 스테인리스가 가장 양호하고, SMC와 FRP는 보통, 콘크리트가 가장 열악함 - 대형 저수조(304개소) 특성별, 청소주기별 물때 생성에 따른 위생상태 및 수질변화 분석결과, 반기 1회 이상 저수조 청소 및 잔류염소 0.2 mg/L이상 유지조건에 서는 물때 생성여부와 관계없이 수질에 영향 없음 - 저수조 코팅제 재질은 SMC, 스테인리스강, FRP, 에폭시, 콘크리트순으로 양호함 - 저수조 평균 경과년수는 17년으로, 10년경과 후 위생 상태 급격한 저하됨 - 반기 1회 이상 청소 실시 비율은 82.9%, 평균 청소주기 5.6개월로 청소 후 5개월경과 후부터 위생상태가 현저히 저하되므로 청소간격 6개월 이내 준수가 중요함 - 저수조 통과에 따른 수질 및 맛 변화는 잔류염소 감소 (0.13 mg/L)를 제외하고는 뚜렷한 차이 없음 - 건물 유형(일반건물, 학교, 건강취약, 아파트)별 위생 상태는 아파트가 가장 미흡하므로 강화 필요(아파트는 경과년수가 가장 짧지만 용량이 크고, 청소주기 미준수 비율이 가장 높음)
실용화 추진계획	적용대상	서울시 배수지, 저수조, 물탱크
	적용부서	본부(급수계획과), 수도사업소
	내용	현행 저수조 청소주기 적정성 및 수도 시설물(배수지, 저수조 등) 내부 코팅제의 위생안전성 개선 정책수립에 활용
	추진계획	- 소형 물탱크 청소 의무화, 아파트 물탱크 위생실태 강화에 반영 아파트 저수조 직결급수 시범도입에 반영 학회발표를 통해 저수조 및 배수지 코팅재질별 위생안정성 비교
	소요예산	없음
그밖에 실용화에 필요한 사항		해당없음