□ 검토보고 의견 [공사감독2처-12814]

공사명 : 거마가압장~군부대간 송배수관 정비공사

제 목	시설관리공단보고내용	검 토 의 견
공기밸브 추가설치	강관 이음부 내부 용접 및 내부 도장 시공을 위해 작업자의 출입, 용접시 발생가스 환기를 위한 작업 환기구가 필요하나 이를 대체중인 공기변실의 간격이 길어 작업자의 안전사고가 우려되어 공기변실 2개소 추가설치가 필요함.	작업자의 안전 및 적절한 간격의 작업 환기구 설치를 위해 공기변 2개 추가하고 설계변경시 반영