□ 검토보고 의견 [공사감독2처-13601]

공사명 : 거마가압장~군부대간 송배수관 정비공사

제 목	시설관리공단보고내용	검 토 의 견
지장물(상수도 D300)철거 및 재설치	마천사거리 하수관(D1000㎜) 및 통신관(D100㎜*25본)을 피하기 위한 하부 배관 터파기중 열병합 난방배관(D800㎜*2본), 상수도관(D300㎜)이 노출되어 상수도 신설관 부설공간 확보를 위해 상수도기존관(D300)을 임시 철거하고 신설관(D700)부설후 재설치하고자 함.	상수도관(D300㎜)철거시 단수세대가 많아 붙임 도면 위치에 부단수밸브를 설치 후 기존관을 임시 철거하고 신설관 부설후 재설치하고 설계변경시 반영.

붙임  위치도 1부.