□ 검토보고 의견 [공사감독2처-16756]

공사명 : 거마가압장~군부대간 송배수관 정비공사

제 목	시설관리공단보고내용	검 토 의 견
품질시험비용 검토보고	강관 비파괴시험과 관련 강관 이형관은 방사선 투과시험을 완료하였으며, 현장 용접부에 대한 검사를 위해 자분탐상검사(MT)실시	본부합동점검시 현장 용접부의 검사를 실시하도록 하였으므로 자분탐상검사(MT)실시하고 설계 변경시 반영