□ 검토보고 의견 [공사감독2처-14886]

공사명 : 마천동 5~거마가압장간 송배수관 정비공사

제 목	시설관리공단보고내용	검 토 의 견
조립식 흙막이 설치 및 토공 폭 조정	조립식 흙막이가 전구간 적용되어 있으나, 폭2m로 굴착하여 흙막이 설치시 용접작업이 어려운 실정임 현장 토사가 견질토사로 이음부 구간에만 조립식 흙막이를 설치하고 굴착폭은 용접이 가능한 2.2m로 조정, 조립식 흙막이를 설치하지 않는 구간은 견질토사(구배 1:0.1) 터파기로 적용	타당하므로 설계변경시 반영 (특히 조립식 흙막이가 미설치된 부분은 토질의 상태를 잘 파악하여 현장안전에 철저를 기하시기 바람)