□ 검토보고 의견 [공사감독2처-14437,-14487]

공사명 : 마천동 5~거마가압장간 송배수관 정비공사

제 목	시설관리공단보고내용	검 토 의 견
이음부 토공 누락	강관부설 용접 접합 작업을 위한 최소 작업공간을 위한 이음부 토공이 누락되어 이음부토공 추가 반영이 타당하다고 판단됨	타당하므로 설계변경시 반영
도달기지 위치 변경	시험굴착 확인결과 설계도서상 추진구간의 도달기지 주변에 지장물(하수관, 상수관 등)출현 및 교차로 중앙에 위치하고 있어 교통불편민원 등의 문저점이 예상됨으로 도달기지 위치 변경 조정이 필요하여 교차로 후방(12m)으로 이동 변경	타당하므로 설계변경시 반영