실 정 보 고 사 유 서

제목 : 관부설 및 밸브(공기변,제수변) 추가 에 대한 실정보고 제출(8구간)

1. 공사현황

1) 공 사 명 : 망원동 416-1번지 주변외 8개소 배급수관 정비공사

2) 공사개요 : D=20~300mm, L=1,876m

3) 공사기간 : 2016. 4.20 ~4 ~ 2016.10.16.

4) 도 급 비 : 455,931,100원

2. 실정보고 현황

1) 관부설 및 공기변 추가 설치

- 당초 8구간(D150mm, L=140m)은 종점부 공덕동89-7호 앞에서 기존관           D100mm에 연결토록 설계되어 있으나 확인한 결과, 공덕동89-4호 앞에서         기존관D100mm(CIP갱생관) 가 확인되어  관부설 추가(D150mm, 약L=20m)와         지대가 높은 종점부에 공기변 추가 설치 지시(발주청) 가 있어 우선 시공하고         추후 정산에 반영해야할 사항임.

2)  밸브 추가설치

- 8구간 시점부의 관부설과 건너편 기존 관로(D200mm)와 연결 및 밸브            (D200mm, 다용도밸브) 추가 설치 지시(발주청) 로 우선 설치하고 추후            정산에 반영하고자 함.

- 개략공사비 : 증) 약 5,324천원

3. 행정사항

- 상기 사항에 대하여 실정보고 제출 후, 회신결과에 따라 설계변경 시 반영코자        합니다.

붙임 : 위치도 및 사진 1부.  끝.