"세계건설을 선도하는 Global Leading 기업 (주)한국종합기술"

수    신 : 서울시 도시기반시설본부장

참    조 : 방재시설부장

제    목 : 실정보고 (STS커버, 구내배관, 탈취기 기초 보온양생)

1. 귀 부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 시공사 문서 LF난지2018-0326-1호(2018.3.26) 관련입니다.

3.「난지물재생센터 환경개선사업」중 아래와 같이 실정보고 사항이 발생하여 검토 후, 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

아  래  -

구 분	당 초	변 경	공사비 [증,감 (천원)]	비고
STS 커버	710개소 스테인레스판 (5T)	770개소 스테인레스판 두께 변경 (보행로-2T,차량통행로-3T)	감) 102,300
구내배관	DCIP D100, L=50.00m	DCIP D100, L=75.80m	증) 2,530
탈취기 기초 보온양생	없음	4일 시행	증) 4,290

붙  임 :  가. 검토의견서  1부

나. 시공사공문  1부

난지물재생센터 환경개선사업

책임건설사업관리기술자   박   희   열

시 행 : 난지(건)18-04 (2018.04.06.)              접수       번(2018.    .     )

우 10542 고양시 덕양구 대덕로 462 난지물재생센터내  /   www.kecc.co.kr

전화 02-3158-3909  / 전송 02-3158-4509          yol@kecc.co.kr / 공개

검 토 의 견 서

공 사 명	난지물재생센터 환경개선사업
검 토 건 명	실정보고 (STS 커버, 구내배관, 탈취기 기초 보온양생)
검 토 일 자	2018. 03. 26 ~ 04. 06.

1. 검토목적

설계도서와 현장여건의 불일치 및 시설개선을 위하여 시공사에서 제출한 실정보고서의 적정성을 검토함.

2. 실정보고 사항

A. STS 커버

1) 변경사유

- STS COVER 두께가 당초 설계와 같이 5T일 경우 뚜껑 개폐가 어려우므로 설계규격(5T)보다 하중이 가벼운 부재를 사용하되, 차량통행구간(3T), 보행자 이동구간(2T)로 변경하여 작업자의 관리가 용이하도록 함.

- STS 평판을 접도록 되어있는 것을 각각의 규격에 맞추어 L형강을 취부하여 시공성과 안정성 확보 및 보행시 안전사고방지를 위하여 체크무늬강판으로 변경.

- 일부 수량 변동(기 시공분 제외 및 추가분 필요개소 반영함 : 60개소 증가)

2) 변경사항

구 분	당 초	변 경
STS COVER	- 710개소 - 스테인레스판 STS304 (5T,무광)	- 770개소 - 스테인레스판 STS304 (체크무늬강판) (보행로-2T,차량통행로-3T)

3) 공사비검토

(단위 : 천원)

공 종	규 격	단위	당 초		변 경		증 감		비고
			수량	금액	수 량	금 액	수 량	금 액
1. 구조물공
STS COVER(밀폐형)	700X700,중앙 5t	개소	60	13,458
	900x800,중앙 2t	개소			25	4,115
	1800x900,중앙 2t	개소			11	3,466
	1450x700,외곽5t	개소	12	5,575
	1100x800,외곽2t	개소			12	2,005
	1600x700,외곽5t	개소	348	178,422
	1600x800,외곽2t	개소			174	38,878
	1800x800,외곽2t	개소			114	28,039

공 종	규 격	단위	당 초		변 경		증 감		비고
			수량	금액	수 량	금 액	수 량	금 액
STS COVER(밀폐형)	2400x600,외곽5t	개소	10	6,591
	2200x600,외곽3t	개소			6	2,275
	2500x700,외곽3t	개소			6	2,266
	1160x650,외곽5t	개소	24	8,283
	1200x800,외곽3t	개소			129	32,429
	2600x1300,외곽5t	개소	24	37,134
	3500x1500,외곽3t	개소			12	12,340
	2800x1400,외곽3t	개소			5	3,712
	1100x700,외곽5t	개소	96	33,838
	2600x1300,외곽3t	개소			8	6,352
	1100x500,외곽5t	개소	96	24,170
	5300x1300,외곽3t	개소			12	19,109
	1200x600,외곽3t	개소			48	10,005
	1300x600,외곽5t	개소	6	2,142
	1400x700,외곽2t	개소			6	1,177
	3800x1600,외곽5t	개소	2	5,567
	3900x1700,외곽2t	개소			2	1,547
	3900x1600,외곽5t	개소	2	5,713
	4000x1700,외곽2t	개소			2	1,583
	1100x1100,중앙5t	개소	6	3,323
	1300x1300,중앙3t	개소			4	1,615
	1200x700,외곽5t	개소	24	9,228
	1200x700,외곽3t	개소			3	616
	1300x800,외곽3t	개소			18	4,704
	700x700,외곽3t	개소			49	5,185
	1100x1100,외곽3t	개소			23	7,401
	1200x900,외곽3t	개소			5	1,349
	4200x800,외곽3t	개소			48	28,411
	4600x800,외곽3t	개소			48	30,793
직접공사비				333,452		249,382		-84,070
제경비		식		153,848		135,618		-18,230
총공사비				487,300		385,000		-102,300

4) 검토의견

∙ 작업자의 운영 및 유지관리를 고려시 STS덮개가 무거울 경우 불편한 사항이 있으므로 악취확산방지의 성능과 안전적 측면에서 지장이 없는 범위에서 두께를 조정하는 것이 타당한 것으로 판단됨.

B. 구내배관 연장

1) 변경사유

1,2처리장 일차침전지 탈취설비에서 배출되는 오수를 신설오수관로에 연결하는 배관공사로써, 당초 신설오수맨홀로 연결토록 되어 있으나 조경공사가 지연됨에도 에도 탈취기는 가동하여야 하는바 오수처리 문제가 발생하므로, 처리시설내 기설치된 오수맨홀로 연결하여 하수처리공정에 지장이 없도록 배관물량을 변경 하고자 함.

2) 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
구내배관	- DCIP D100, L=50.00m	- DCIP D100, L=75.80m

- 구내배관 계획평면도

당초 - 계획평면도	변경 - 계획평면도

3) 공사비검토

(단위 : 천원)

공 종	규 격	단 위	당 초		변 경		증 감		비 고
			수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
1. 토 공		식	1	352	1	589		237
2. 구내배관공		식	1	318	1	524		206
3. 포장공		식	1		1	219		219
4. 사급자재		식	1	1,539	1	2,689		1,150
직접공사비				2,209		4,021		1,812
제경비				871		1,589		718
도급공사비				3,080		5,610		2,530

4) 검토의견

∙탈취기의 운전을 위하여 구내배관 연장이 필수적인 사항으로 상기와 같이 수정하는 것이 타당하며, 변경되는 수량 및 단가는 적정하게 산출되었음.

C. 탈취기 기초 보온양생

1) 변경사유

탈취기 기초콘크리트 시공이 동절기에 이루어짐에 따라 품질확보를 위해 보온양생 필요

2) 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
보온양생	없음	보온양생 4일 (열풍기+천막)

3) 공사비검토

(단위 : 천원)

공 종	규 격	단 위	당 초		변 경		증 감		비 고
			수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
1. 구조물공	(열풍기+천막)	일			4	2,924	4	2,924
직접공사비						2,924		2,924
제경비						1,285		1,285
총공사비						4,209		4,209

4) 검토의견

∙ 동절기 콘크리트 품질확보를 위하여 필요한 사항으로 판단되며, 수량 및 단가는 적정하게 산출되었음.  끝.