□ 검토보고 의견 [공사감독2처-14993]

공 사 명 : 마천동200-99 외 6개소 배급수관 정비공사

제 목	시설관리공단 보고내용	검 토 의 견
7구간 “C” 부분 분기관은 소프트밸브로 확인	- 방이동 129-2 번지 도면 제7구간 “C” 부분 분기관이 정자 분기(150/100)후 분기밸브 및 원형밸브실을 설치토록 설계되었으나 굴착결과 기존 분기밸브가 D150mm 소프트밸브로 확인됨. - 기존 밸브가 소프트밸브로 확인되어 금회공사에서는 원형밸브실을 미설치하고 이를 설계변경시 반영하고자 함	- 방이동 129-2번지 앞 분기밸브 및 원형밸브실을 미설치하고 설계변경 시 반영