□ 검토보고 의견 [공사감독2처-9527]

공 사 명 : 마천동200-99 외 6개소 배급수관 정비공사

제 목	시설관리공단 보고내용	검 토 의 견
6구간 시점부 부단수 분기(400/200mm) 연결	기존관(D400mm) 절단 후 정자관을 연결하도록 설계되었으나 굴착결과 도시가스(D200mm)와 통신관로(4공)가 매우 인접하게 매설되어 있으며 기존관이 위 시설물 사이에 위치하고 있어 기존관 절단을 위한 작업공간이 매우 협소한 실정이어서 기존관 절단 작업 시 발생할 수 있는 안전사고 발생방지를 위하여 부단수분기(400/200mm)로 연결하고 이를 설계변경시 반영하고자 함	부단수분기(400/200mm)로 정산하여 설계변경시 반영
6구간 보도구간의 발생토사로 되메우기	이 구간은 굴착부의 되메우기시 모래로 환토되도록 설계되었으나 굴착결과 발생토사가 모래질의 토사로 확인되어 양호한 발생토사를 되메움재로 사용하고자 함	굴착결과 발생토사가 양호한 점을 감안하여 되메움재로 사용하고 설계변경시 반영