“깨끗한 물한방울, 풍요로운 생활환경”

범한엔지니어링 종합 건축사 사무소

		선결				결 재 . 공 람
수 신:	상수도사업본부장
		접수 일시	. . .	번호
참 조:	생산부장
		처리과		담당
제 목 : 실정보고(보안등 추가설치 등 )

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임감리용역

1. “암사정수장 현대화 및 고도처리건설 전기공사” 시행 중 따로붙임 내용과 같이 추가공사, 용량 및 수량변경 등 실정보고 사항이 발생되었기 보고 드리오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

가. 관련공사건명 : 암사정수장 현대화 및 고도처리건설 전기공사

나. 계약업체 : 육일전력(주)

다. 공사기간 : 4차분 2014.01.28.~2014.10.30.

라. 계약금액 : 4차분 1,329,434,000원

마. 소요예산 및 내역 : 따로붙임 실정보고서 참조

붙임 :  1. 실정보고서 1부. 끝.

책 임 감 리 원 이 동 호
담 당 :	김영환							책임감리원 : 이동호
협조자 :
시 행 :	암사고도(전)14-563				(2014. 10.20 )					접 수 (2014. . .)
우 편 번 호 134-858 서울특별시 강동구 암사3동 산 4-10 암사고도감리단
전 화: 070-4161-6866 전송(02) 426 - 7459/ E-mail:kcmca001@hanmail.net

실   정  보  고  서

▢ 보고 요지

고도분야 전기공사 시행 중 정수센타의 요구에 따른 추가공사,

LED램프 사용에 따른 케이블 용량변경, 일부 현장여건을 감한한

계획 변경시공 등 각종 변경사항이 발생되어 이에 대한 검토 보고

▢ 관련 근거

· 기전설비과-6304(14.09.22) 고도처리장 옥외 조명시설 및 cctv시설 이설 보완 지시

· 기전설비과-3972(14.06.13)샘플링배관 실정보고 검토결과 통보

· 정수시설과-1844(14.07.21)고도처리장 건설현장 전기시설 보완요청

· 기전설비과-5826(14.09.01)제2정수장 정수지 유입밸브 보수 검토결과 알림

· 기전설비과 - 6249( 14.09.18) 통합감시제어시스템 CCTV 변경설치 승인통보

▢ 세부 내용

◇ 현황 및 문제점

1. 보안등 추가설치 등

가. 고도처리구간 내 일부지역 조도부족 지역 발생으로 정수센타로 부터

조명등 추가설치가 요구되어 해당지역 추가공사 발주처 지시

나. 방호외곽등 광원 변경(당초 MH250W×2→LED100W×2)에 따른 전원          케이블 용량 변경

다. 오존접촉조 밸브실 조명등은 조명등이 천정에 설치토록 계획되었으나 높이가           너무 높아 유지관리가 어려우므로 정수센타로 부터 위치조정 요구 문서 접수 됨.

또한 분배조 밸브실 내 조명 미 설치로 유지관리를 위한 추가설치 반영

라. 제1, 2중계펌프장 및 활성탄흡착지 내 케이블트레이는 일부구간에 대해

커버설치가 미 계획되어 케이블파손, 먼지쌓임 등 유지관리에 불리  하므로

케이블트레이커버 설치 반영 함(정수센타 요구사항)

마. 제2정수장 유입밸브(비상차단밸브 2,200mm) 보수지시에 따라 해당밸브에           대한 전원케이블 및 계측케이블 포설공사 시행

바. 활성탄흡착지 및 본관동 제2정수장 추가설치된 샘플링펌프 전력공급               추가 시행 및 해당펌프 제어를 위해 기 납품된 현장조작반 개량 설치

사. 분배조 용해주관 밸브 전원방식 변경 및 기타 선로 추가

아. 각 밸브 동력 및 계측선로 연결용 후렉시블 배관 설치

2. 현장여건에 맞춰 공사방법 변경 시행(감액)

가. 활성탄흡착지 동력 및 계측용 배관 시공방법 개선에 따른 물량 감소 반영

나. 본관동 송수펌프장 등 건축 개량구간 등기구설치 및 전열설비공사 정산

3. 통신분야 변경 및 미 반영분 전기공사에 반영 처리

가. 통신분야 공사 중 고도시설 및 본관동 CCTV 설치변경 내역 반영

기전설비과 - 6249(14.09.18) CCTV 변경설치 승인통보

나. 고도구간 가로등이설 지역 내 방송스피커 선로 이설 미 반영구간에

대한 방송선로 이설 반영

◇ 대책

1. 보안등 추가설치 등

가. 고도처리구간 조명등 추가 설치

· 관련문서 : 기전설비과-6304(14.09.22)고도처리장 옥외

조명시설 및 cctv시설 이설 보완 지시

· 세부내용

1) 기존시설은 고도시설이 건설되기 이전의 소도로 조명시설로써

LED램프가 아닌 메탈등이며 등주 또한 4m로서 현장 여건에 맞도록                   시설을 개량.

- 기존 시설 현황 : MH 150w, pole 4m×4본

- 개량 : 회수조옆 보행로구간 보안등 설치 : LED 90w, pole 9m×5본

〈현황사진 및 시공계획도〉

기존 보안등 사진

개량계획도

나. 활성탄흡착지 주변 조도부족이 예상되는 일부지역에 대해 정수센타             로부터 조명등 추가설치를 요구하여 반영 설치코자 함

- 당초 계획 : 활성탄흡착지 전면부 및 측면부 조명 미 계획 됨

- 추가시공 계획 : 활성탄흡착지 벽부에 투광기 설치

1계열 4등, 2계열 3등(규격 : 투광기 Led 50w)

〈현황사진〉

현재 활성탄흡착지 사진

설치 계획도

3) 보안등 및 방호등 점, 소등 운영방식은 당초 조명분전반에 타이머를              부착하여 운영토록 계획되었으나 기존 정수장의 모든 보안등설비가              무선점멸토록 구성되어 있으므로 정수센타에서 고도분야 조명등도               시스템 변경 요구 함

- 당초 계획 : 조명분전반에 타이머 부착 운영

- 변경 계획 : 가로등제어반(무선점멸기) 설치

〈현황사진〉

가로등제어반(단방향 2회로)	외함 정면도

무선점멸기 사진                 가로등 제어반

4) 고도처리구간 내 제1중계펌프장앞에 설치된 CCTV는 고도시설이

시설 되기 이전에 설치된 것으로, 고도구간의 감시를 하기 위해

적당한 장소로 이설을 요구(정수센타)

- 이설 계획 : 아래 도면설명 위치로 이설하고 설계변경 처리

이설계획도

· 주요 소요자재 현황

품명	규격	단위	수량	비고
보안등	led 90W	셑	5	관급
투광등	led 50W	셑	7	관급
가로등제어반	단방향 2회로	셑	1
F-cv케이블	0.6/1kv, 1c 6㎟	m	825
"	0.6/1kv, 2c 4㎟	m	749
"	0.6/1kv, 2c 2.5㎟	m	165
폴리에틸렌 전선관	pe 28mm	m	778
강제전선관	아연도 28mm	m	382
옥외용 UTP케이블	CAT. 5E	m	265
동축케이블	5C HFBT	m	265
핸드홀	800*800*800	개	2
터파기	5C HFBT	㎥	59

· 개략 소요 예산(순공사비 기준, 단위 : 천원)

구분	당초	변경	증, 감	비고
재료비	0	8,566	8,566
노무비	0	17,938	17,938
경비	0	625	625
순공사비	0	27,129	27,129
제잡비	0	20,944	20,944
계	0	48,073	48,073

2. 방호울타리 외곽등 및 보안등 케이블 규격 변경 시공

· 세부내용 : 방호울타리 외곽등은 당초 MH250W×2등으로 설계 되었           으나 LED 보급을 위한 정부시책에 따라 광원을 LED100W×2등으로            변경함에 따라 전원케이블 규격을 변경(감소)하여 시공코자 함

1) 방호외곽등 총 22개소 44등

- 당초 계획 :  F-CV 600V/1KV 35㎟ ~ 6㎟  4,557m

- 변경 계획 :  F-CV 600V/1KV 16㎟ ~ 6㎟  4,821m

2) 케이블 용량변경 산출서

- 적용 공식 : 35.6 x L(거리) x I(사용전류) / (1000 x 전압강하율)

- 변경 내용

구 분		구간별 케이블 규격(단위 : ㎟)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L3 회 로	당초	35	35	16	10	10	10	10	10	6	6	6	6
	변경	16	10	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6
L4 회 로	당초	25	25	25	25	16	16	16	10	10	6	6	-
	변경	16	16	16	10	10	10	6	6	6	6	6	-

- 회로구성 방식 : 등주 각 각 A, B회로 방식

〈현황사진〉

방호등기구

· 주요 소요자재 현황

품명	규격	단위	수량		비고
			당초	변경
PE전선관	54C외 3종	m	1,254	1,254
F-CV 가교폴리에틸렌 케이블	0.6/1kv 1C 16㎟ 외 4종	m	4,853	5,126	A,B회로 구성으로 말단주 케이블 증가

· 개략 소요 예산(순공사비 기준, 단위 : 천원)

구분	당초	변경	증, 감	비고
재료비	9,743	6,854	-2,889
노무비	24,713	21,797	-2,916
경비	1,189	1,101	-88
순공사비	35,645	29,752	-5,893
제잡비	28,096	24,035	-4,061
계	63,741	53,787	-9,954

3. 오존접촉조 조명등 이설 및 분배조 밸브실 조명등 추가설치

· 관련문서 : 정수시설과-1844(14.07.21)고도처리장 건설현장                        전기시설 보완요청

· 세부내용 : 오존접촉조 밸브실 조명등은 천정에 위치되어 향 후 보수           작업 시 매우 곤란하므로 보수작업이 가능한 위치로 이전코자 하며,           분배조 밸브실에는 조명설비가 계획되어 있지 않아 밸브조작을 위한           작업 시 매우 불편하므로 조명등을 추가 설치코자 함

1) 오존접촉조 조명등 이설

- 시설 현황 : 설치높이(천정) 8m, Led 20w× 28등

- 이설 계획 : 이설높이(벽면)  4m, Led 20w× 28등

〈현황사진〉

당초 설치 위치

이전설치 계획도

2) 분배조 밸브실 조명등 추가 설치

- 설치 계획 : 광원 led 20W 6등 추가

〈현황사진〉

밸브실 조명등 미 설치 사진

조명등 설치 계획도

· 주요 소요자재 현황

품명	규격	단위	수량	비고
강제전선관	아연도 28mm외 1종	m	189
F-CV	0.6/1kv 2C 4mm외 1종	m	965

· 개략 소요 예산(순공사비 기준, 단위 : 천원)

구분	당초	변경	증, 감	비고
재료비	0	1,017	1,017
노무비	0	3,771	3,771
경비	0	113	113
순공사비	0	4,901	4,901
제잡비	0	4,050	4,050
계	0	8,951	8,951

4. 중계펌프장 및 활성탄흡착지 케이블트레이 커버 추가 설치

· 관련문서 : 정수시설과-1844(14.07.21)고도처리장 건설현장

전기시설 보완요청

· 세부내용 : 중계펌프장 및 활성탄흡착지에 설치된 케이블트레이는 일부                     구간에만 제한적으로 커버를 설치토록 계획되었으나 현장                     검토결과 개방된 구간 중 작업자의 이동이 많은 구간에                     케이블 보호 및 먼지쌓임 방지 등을 위해 커버의 설치가

요구되어 반영코자 함 (센타요구서 접수)

1) 현황 사진

커버 미 설치 사진

2) 설치장소 별 자재소요량

장소별	케이블트레이커버 규격(mm) 및 수량(m)
	W750	W600	W300	W200
제1중계	5	86	0	140
제2중계	0	6	56	31
활성탄흡착지1	0	9	0	9
활성탄흡착지2	0	9	0	9

3) 개략 소요예산(순공사비 기준, 단위 : 천원)

구분	당초	변경	증, 감	비고
재료비	0	5,273	5,273
노무비	0	1,046	1,046
경비	0	31	31
순공사비	0	6,351	6,351
제잡비	0	3,348	3,348
계	0	9,699	9,699

5. 제2정수장 정수지 유입밸브용 전원 및 계측케이블 포설공사

· 관련문서 : 기전설비과-5826(14.09.01)제2정수장 정수지 유입밸브                   보수 검토결과 알림

· 세부내용 : 제2정수장 정수지 유입밸브(비상차단밸브) 보수계획이 추가                      됨에 따라 그에 따른 전원케이블 및 계측케이블 포설공사                       지시에 의거 추가 공사 시행

1) 현황 사진 및 시공계획도

제2정수장 정수지밸브 사진

시공계획도

2) 주요자재 소요량

품명	규격	단위	수량	비고
파상형 경질 폴리에틸렌 전선관	125mm	m	267
PE전선관	36mm외 1종	m	238
강제전선관	아연도 36mm외 1종	m	6
F-CV 케이블	0.6/1kv 6㎟ 3C	m	1,092
포장구간 굴착복구		㎡	52

3) 개략 소요예산(순공사비 기준, 단위 : 천원)

구분	당초	변경	증, 감	비고
재료비	0	2,797	2,797
노무비	0	5,772	5,772
경비	0	186	186
순공사비	0	8,755	8,755
제잡비	0	6,752	6,752
계	0	15,507	15,507

6. 추가설치된 샘플링펌프 전원공급 및 제어반 개량 설치

· 관련문서 : 기전설비과-3972(14.06.13)샘플링배관 실정보고 검토결과                   통보

· 세부내용 : 활성탄흡착지 및 본관동 제2정수장 추가설치된 샘플링펌프 전력공                       급공사 추가 시행 및 해당펌프 제어를 위해 기 납품된 현장조작반                       개량 설치

1) 현황 사진 및 시공계획도

추가설치된 샘플링펌프

시공계획도

2) 현황 및 대책

- 추가설치 현황

활성탄흡착지 1계열 : 2개소 4대(펌프실 2대, 흡착지입구 2대)

활성탄흡착지 2계열 : 1개소 2대(펌프실 2대)

본관동 제2정수장 : 2개소 4대(제2정수장 4대)

- 대 책 : 기 납품된 현장조작반 개량 및 추가 설치

기 납품된 LOP 개량 : 당초 설치된 샘플링펌프는 2회로용으로써                펌프 2대를 운전토록 제작되었으나, 1회로당 펌프 2대를 가동                토록 절환S/W(쌍투커버나이프 S/W)를 부착하여 SUS함에 내장                하여 1개 제어반으로 펌프 4대를 운전토록 개량

- 개량 설치 계획

활성탄흡착지 1계열 : 기존 조작반 개량사용 1면, 추가설치 1면

활성탄흡착지 2계열 : 기존 조작반 개량사용 1면

제2정수장 2개소 : 전기측에서 제작납품된 접합정 교반기용 조                                  작반(1회로용) 2면은 교반기납품자(기계)측                                  에서 조작반 설치로 필요없게 되어 이를 활용                                  개량 설치

3) 자재소요량

품명	규격	단위	수량	비고
강제전선관	아연도 28mm	m	48
F-CV	2C 4㎟외 2종	m	966
조작반 신설	400Wx700Hx300D, SUS 외함 1회로용	면	1	활성탄흡착지 1계열용(오존수)
조작반 개량	펌프2대 운전용→ 펌프4대 운전용 개량	면	4	활성탄흡착지용 2면 접합정교반기용 2면

4) 개략 소요예산(순공사비 기준, 단위 : 천원)

구분	변경	증, 감	비고
재료비	4,156	4,156
노무비	3,074	3,074
경비	92	92
순공사비	7,322	7,322
제잡비	4256	4256
계	11,578	11,578

7. 분배조 용해주관 밸브 전원방식 변경 및 기타 선로 추가공사

· 각 설비 별 시운전 시행 및 운영 중 전원방식 변경, 선로 추가          공사시행 등 추가공사분 반영 처리

1) 분배조 용해주관 밸브 전원방식 변경

- 분배조 용해주관 유입밸브 전원공급방식은 상시전력으로  공급토록 계획되었으나, 정수센타에서 비상시 긴급차단을  위해 비상전력으로 변경토록 요구되어 비상전력 선로 별도 구성 함

- 선로구성 구간 : 제2중계전기실 EMCC 102에서 분배조 용해주관 밸브 MCC 까지 선로 추가 포설

품명	규격	단위	수량
F-cv 케이블	0.6/1KV 4C 25㎟	m	119
pe전선관	54c	m	81

시공 설명도

2) 고도 5개시설 에어컨 선로 연장

고도분야 전기실에 설치된 에어컨설비의 위치가 변경됨에 따라 전력케이블 연장 시공이 요구 됨

- 제1중계펌프장 2대, 2중계펌프장 1대,

분배조 3대, 활성탄흡착지 1, 2계열 각 1대

5개소 8대에 대한 전력케이블 연장 시공

각 장소별 에어컨 선로연장 설명도

- 소요자재 현황

품명	규격	단위	수량
F-cv 케이블	0.6/1KV 4C 4㎟ ~10㎟	m	165
강제전선관	36c, 28c	m	89

3) 관리본관동 선로추가 및 방화구획폼 설치

관리본관동 운영 중 정수센타에서 일부 공간에 전기설비 사용을 위한 선로추가 요구 및 여과지동 전기실 입구 케이블트레이 부분 방화구획 폼(화이어 스톱) 설치 요구

본관동 장소별 추가선로 및 방화구획폼 설치 상세도

- 소요자재 현황

품명	규격	단위	수량	설치장소
F-cv 케이블	0.6/1KV 4C 2.5㎟ ~4㎟	m	131	본관동 옥탑 여직원휴계실, 2층화장실, 제어실직원용 휴게실, 체력단련실, 보일러실, 1층필로티 출구부 등기구설치
강제전선관	28c, 16c	m	39
화이어스톱	w600	m	1	여과지동 전기실

- 개략 소요예산(순공사비 기준, 단위 : 천원)

구분	변경	증, 감	비고
재료비	2,605	2,605
노무비	4,565	4,565
경비	243	243
순공사비	7,413	7,413
제잡비	5,558	5,558
계	12,971	12,971

8. 각 밸브 동력 및 계측선로 연결용 후렉시블 배관 설치

중계펌프장 , 분배조, 회수조, 오존접촉조 등에 설치되어 있는 각종 동력설비에 대한 전원 및 계측 연결용 후렉시블배관이 미 반영되어 일체 추가 반영 설치 함

- 소요자재 현황

품명	규격	단위	수량	설치장소
1종금속가요전선관	82C외 5종	M	540	제1,2중계펌프장,분배조,회수조,오존접촉조,접합정

- 장소별 설비 수량

장소별	모타	밸브	계	비고
제1중계펌프장	8	31	39
제2중계펌프장	6	23	29
분배조		6	6
회수조		9	9
접합정		4	4
오존접촉조		7	7

- 개략 소요예산(순공사비 기준, 단위 : 천원)

구분	변경	증, 감	비고
재료비	3,656	3,656
노무비	3,904	3,904
경비	1,795	1,795
순공사비	9,355	9,355
제잡비	5,067	5,067
계	14,422	14,422

현장여건을 감안한 시공방법 변경 시행

◇ 현황 및 문제점

9. 활성탄흡착지 밸브 동력배관공사 변경 시행(감액)

10. 본관동 건축물 개축구간 전기공사 정산처리(감액)

◇ 대책

9. 활성탄흡착지 밸브 동력배관공사 변경 시행분 감액 처리

· 세부내용

1) 당초 활성탄흡착지 밸브제어방식이 FCC반에서 1:1 방식에서 예산             절감을 위해 Profibus 통신방식으로 변경됨에 따라 동력 및 계측의             배관방법이 변경 되었음(발주처 지시 :  예산절감 방안)

2) 공사 변경 배경

당초 : fcc반에서 밸브별 1:1 강관배관방식

변경 : 밸브전원함까지는 상부 케이블트레이에서 일괄 접속하고,                     전원함에서 각 밸브까지는 강관 및 후렉시블 배관 사용

변경사유 : 밸브 개별 강관배관방식에서 케이블트레이+강관배관                      +후렉시블배관 방식으로 시공하므로써 공사기간 단축 및                       예산절감의 효과 발생 됨

· 변경 전, 후 도면 설명

(변경전)                             (변경후)

· 물량 증감 내역 (동력)

품명	규격	단위	수량		비고
			변경전	변경후
강관	42mm	m	386	0	FCC인입배관
강관	36mm	m	1,742	676	하부밸브동력
케이블트레이	200x100	m	0	138	전원함인입
후렉시블전선관	36mm외 4종	m	0	822	밸브연결

· 물량 증감 내역 (계측)

품명	규격	단위	수량		비고
			변경전	변경후
강관	36mm	m	1,742	192	하부밸브동력
강관	28mm	m	860	290	FCC인입(감), 터치스크린인입(증)
후렉시블전선관	36mm외 4종	m	0	826	밸브연결

· 개략 소요예산(순공사비 기준, 단위 : 천원)

구분	당초	변경	증, 감	비고
재료비	21,184	24,530	3,346
노무비	94,289	36,331	-57,958
경비	2,830	1,090	-1,739
순공사비	118,303	61,951	-56,351
제잡비	99,310	45,391	-53,920
계	217,613	107,342	-110,271

10. 본관동 건축물 개축구간 전기공사 정산처리(감액)

· 세부내용

1) 본관동 송수펌프동 외 8개소에 대한 전등, 전열공사는 해당 건축물의             개량과 병행되어 시공토록 계획 됨

2) 대상 건축물 중 건축개량공사 미 시공구간에 대하여 전기공사 물량              파악 감액 정산 처리

· 건축물별 물량 증감 내

건축물별	품명	규격	단위	수량
				변경전	변경후
여과지동-1공사	매입콘센트	15A 1구	개	24	24
여과지동-2공사	“	“	개	16	16
송수펌프동-1공사	“	“	개	2	0
	방우콘센트	“	개	4	0
	재실감지센서		개	3	0
	조명기구	TYPE-G	개	6	0
	"	TYPE-J	개	3	0
송수펌프동-2공사	매입콘센트	15A 1구	개	2	2
	방우콘센트	“	개	4	4
	재실감지센터		개	2	0
	조명기구	TYPE-G	개	3	3
	"	TYPE-J	개	2	2

건축물별	품명	규격	단위	수량
				변경전	변경후
탈수기동-1공사	매입콘센트	15A 1구	개	9	0
	방우콘센트	15A 2구	개	1	0
	재실감지센서		개	2	0
	조명기구	TYPE-G	개	3	0
	"	TYPE-J	개	2	0
탈수기동-2공사	매입콘센트	15A 1구	개	8	8
	매입콘센트	15A 2구	개	1	1
	방우콘센트	“	개	2	2
	재실감지센서		개	2	0
	조명기구	TYPE-G	개	3	3
	"	TYPE-J	개	1	1
약품투입동공사	매입콘센트	15A 1구	개	2	0
	방우콘센트	“	개	5	0
	재실감지센서		개	3	0
	조명기구	TYPE-G	개	4	0
	"	TYPE-J	개	2	0
취수펌프동-1공사	매입콘센트	15A 1구	개	2	0
	방우콘센트	“	개	3	0
	재실감지센서		개	3	0
	조명기구	TYPE-G	개	5	0
	"	TYPE-J	개	2	0
취수펌프동-2공사	매입콘센트	15A 1구	개	2	2
	방우콘센트	“	개	3	3
	재실감지센서		개	3	0
	조명기구	TYPE-G	개	5	5
	"	TYPE-J	개	1	1

· 개략 소요예산(순공사비 기준, 단위 : 천원)

구분	당초	변경	증, 감	비고
재료비	5,776	2.729	-3,046
노무비	16,142	10.327	-5,814
경비	484	309	-174
순공사비	22,402	13.366	-9,035
제잡비	17,954	12,640	-5,314
계	40,356	26,006	-14,359

통신분야 변경 및 미 반영분 전기공사에 반영 처리

◇ 현황 및 문제점

11. 통신분야 공사 중 고도시설 및 본관동 CCTV 설치변경 내역 반영

: 실정보고 승인사항,  기전설비과 - 6249

(통합감시제어시스템 CCTV 변경설치 승인통보)

12. 고도구간 가로등이설 지역 내 방송스피커 선로 이설 미 반영구간에              대한 방송선로 이설 반영

· 세부내용

가) 정수센타의 요청에 의거 CCTV 위치 및 수량이 변경됨에 따라

통신공사 변경 처리

- 물량 증감 내역

품명	규격	단위	수량증가
강제전선관(노출)	28mm	m	623
폴리에틸렌 전선관	PE 36mm	m	760
F-CV케이블	3C 4㎟ 외3종	m	826

- 개략 소요예산(순공사비 기준, 단위 : 천원)

구분	당초	변경	증, 감	비고
재료비	0	4,951	4,951
노무비	0	11,973	11,973
경비	0	359	359
순공사비	0	17,283	17,283
제잡비	0	13,546	13,546
계	0	30,829	30,829

나) 고도구간 가로등이설 지역 내 방송스피커 선로 이설 미 반영구간에               대한 방송선로 이설 반영

- 고도구간 중 제2중계펌프장~서측 울타리 간 지역은 정수배관공사                (2,200mm)로 인해 가로등이설공사가 내역에 반영되어 처리되었으나              방송스피커선로 이설이 반영되지않아 통신선로 추가설치가 요구 됨

- 물량 증감 내역

품명	규격	단위	수량증가
폴리에틸렌전선관	PE 28mm	m	496
FR-3 케이블	2C 4㎟	m	505

- 개략 소요예산(순공사비 기준, 단위 : 천원)

구분	당초	변경	증, 감	비고
재료비	0	1,086	1,086
노무비	0	1,730	1,730
경비	0	52	52
순공사비	0	2,868	2,868
제잡비	0	2,088	2,088
계	0	4,956	4,956

▢ 예산 확보 방안

∘ 계약심의 기 완료분 금액

: 임시동력공사제외 적용하여 (감)422,848천원

∘ 금회실정보고 금액 및 승인완료분 합계금액

: 활성탄흡착지 등 감액 적용하여 (증) 50,807천원 이므로,

* 전체 372,041천원의 감액이 예상 됨.

∘ 전체예산 증감 비교표

구분	증 액	감 액	증, 감
(계약심의 완료분) 임시동력공사 공종삭제 외 7건	306,626	-729,474	-422,848
(금번 실정보고분+승인완료분) 보안등추가설치 등 외 12건	185,382	-134,575	50,807
계	492,008	-864,049	-372,041

○ 실정보고 항목별 예산 증, 감액

구 분		예산액 증감(천원)
구분	공종별	감액 예상액	증액 예상액
금회실정보고분	보안등 추가설치 등		48,073
	방호울타리 외곽등 케이블 규격 변경	9,954
	오존접촉조 조명등이설 및 기타공사		8,951
	중계펌프장 등 케이블트레이커버 추가		9,699
	제2정수장 정수지유입밸브용 전원 및 계측케이블 포설		15,507
	샘플링펌프 전원공급 및 제어반 개량		11,578
	분배조 용해주관밸브 비상전원구성 및 기타 선로 추가		12,971
	각 밸브동력 및 계측선로 연결용 후렉시블 배관 설치		14,422
	활성탄흡착지 밸브 동력배관공사 변경시행	110,271
	본관동 건축물 개축구간 전기공사 정산처리	14,350
	통신분야 공사중 고도시설 및 본관동 CCTV 설치변경		30,829
	고도구간 가로등 이설지역내 방송 스피커 선로 추가		4,956
승인완료	배수펌프 설치공사(전기공사)		28,396
계		134,575	185,382

◇ 감리검토 의견

∘ 상기 내용에 대한 검토결과 정수센타의 요구사항 수용 및 현장         여건에 맞는 시공방법 개선 등 해당내용을 반영하여 시공 또는         정산 처리함이 타당할 것으로 사료 됨

2014. 10. 20

작 성 자 : 전기감리원   김 영 환