건설사업관리기술자 검토의견서

기술검토 건 명	가로등 수량 및 규격변경 실정보고 적절성 검토
공 사 명	사가정길(장안사거리∼전농동사거리) 확장 전기공사	검토구분	실정보고 검토
검토기간	2016. 08. 16 ~ 08. 16	회신공문
근거공문	JUHA-2016-04-004호(2016.08.16.)

□ 개  요

사가정길(장안삼거리∼전농동사거리)확장 전기공사와 관련하여 수급인으로부터 가로등 수량 및 규격변경 요청이 있어 적정성을 검토함

□ 변경사유

- 시뮬레이션 결과를 적용

- 빛공해 심의 결과 적용

- 공사비 절감

□ 주요 기자재 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
가로등주	10mH, 1등용 50본	10mH, 1등용 41본
가로등기구	LED100W 60개	LED100W 32개
가로등기구	-	LED150W 9개
보행등기구	LED40W 50개	LED50W 41개

□ 공사비 변경내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
순공사비	59,085,002	53,524,784	감 5,560,218
관급자재대	155,163,380	111,795,453	감 43,367,927	부가세포함

□ 시뮬레이션 결과

붙임4. 조명 시뮬레이션 참조

□ 검토내용

가. 수량 및 규격 검토

당초 설계기준(서울시 도로설계기준)인 도로등급 M3에 적합하도록 붙임4. 시뮬레이션 결과에 따라 수량 및 규격이 산출되었으므로 적정함

나. 단가적용 현황

구 분	주 요 내 용	비 고
기존품목	○공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ①항 1호에 의거 계약단가 적용.	◎
신규품목	○도급공사에는 해당사항없음 ○관급자재는 조달단가를 적용함	◎

□ 검토결과

- 상기 실정보고 건을 검토한 결과,

조명 시뮬레이션 결과 및 서울시 빛 공해심의 결과를 반영하는 사항으로 공사비 산출 및 조명규격 선정이 서울시 도로설계기준에 적합하므로 승인하는 것이 좋을 것으로 사료됨.   끝.

검 토 자	장안교(구교)성능개선공사 외 1개소 건설사업관리용역 책임기술자 조 석 규 (인)