구 간 (내 용)	공단 실정 보고	공단 조치 의견	사업소 회신 내용
4구간 (부단수 분기 반영)	- 본 공사의 당초 설계도에는 1000/300 분단수분기공이 있으나 계약내역서 상에 누락되어 있는바, 부득이 현장여건 상(단수민원 방지) 시공하여 실정보고를 통해 설계변경 시 반영하고자함	본 공사의 설계도면에 기재되어 있는 부단수 분기(1000/300)를 실정 보고를 통해 설계변경 시 반영함이 타당하다고 판단됨. ※ 개락공사비: 증) 2,000천원	원안대로 시행
4구간 (소화전 밸브 변경)	- 본 공사의 당초 설계는 답십리동 66-51번지 앞 소화전 밸브교체 시 밸브를 재용함이나, 소화전 밸브의 노후화로 신규밸브를 사용해야 하는 실정임.	- 답십리동 66-51번지 앞 소화전밸브 (재용)를 신규밸브로 변경하여 재굴착 방지, 고장 및 누수로 인한 사고를 예방함이 타당하다고 판단됨.	원안대로 시행
4구간 (중간 밸브 추가 설치)	- 본 공사의 공사중 4구간 답십리동 산2-133번지 앞에 중간밸브를 추가 설치가 유리관리상 필요함을 받은 실정임	- 답십리동 산2-133번지(4구간) 앞에 중간밸브를 추가 설치하여 해당 지역주민의 단수민원 예방 및 시설물 유지관리에 만전을 기함이 타당하다고 판단됨.	원안대로 시행
3구간 (공사구간 타설구간 발생)	- 본 공사의 당초 설계는 3구간 신설관로(D=300mm, L=203m) 부설이나, 시점(장안동 399-1번지) 동 399-1번지)부 확인굴착결과 도로 중앙에 하수BOX 및 통신(D100*6)이 위치하고 있으며, 기존관이 사유지에 접한 측구 하단에 위치하여 기존관 철거 시 인접주택건물 지하구조물 등 파손 (크랙)등이 발생 되어 피해 등 민원이 생길 소지가 있는 실정임	- 본 공사에 대한 지하매설물 및 지반 정보 확인[공사감독2처-3990 (2016.05.19)]) 및 3구간 횡단굴착 (16.05.25)으로 확인한바, 다수의 지장물(통신관로)로 인하여 관로 부설공간 확보가 어렵고, 이에 대한 대안으로 기존관 라인인 사유지 경계 측구 하단으로 신설관부설을부설을 고려하였으나, 인접주택건물 지하 구조물(세탁소 및 유통시설)에 파손 (크랙, 침하)등이 발생될 소지가 많기에, 상기구간(L=50m)을 타절함이 타당 하다고 판단됨. ※ 개락공사비 : 감) 23,00천원	지장물 등 지하 구조물 면밀히 파악한 후 건물피해로 인한 주민피해 및 공사장 안전 사고가 발생되지 않도록 안전 공사 시행
3구간 (터파기 비율)	- 본 공사의 당초 설계는 직관부 및 분기부 토공설계가 장비9:인력1로 설계되어 있으나 장안동 3구간은 다수의 지하매설물로 인하여 기 존관 철거가 불가하고, 터파기시 인력굴착이 더 요구되는 실정임	- 본 공사은 다수의 지하매설물 로 인하여 직관부 터파기 및 분기부 관부설 K.P접합 시 인력굴착이 차지하는 비율이 큼에 따라 인력10%에서 약 30%비율을 조정함이 타당하다고 판단됨. ※ 개락공사비 : 증) 5,000천원	원안대로 시행