우면산가압장 유입관로 무단수 차단관련 급수운영

실증테스트 추진 계획

□ 추진배경

○ 암사정수센터 저양정 계통에서 공급중인 우면산가압장 조절지 유입밸브 설치를 위한 무단수 차단공사에 따른 안정적 급수공급 가능여부 및 최적 공사시간 확인을 위한 실증테스트 추진.

○ 공사 중 관로내 수충격 발생 최소화 방안 검토

□ 무단수 차단공사 개요

○ 공사개요 : 우면산 가압장 조절시 유입밸브 설치(D=1500mm, 1개소)

무단수 차단(D=1500mm × 2개소)

○ 공사일시 : 2020.6.2.(화) 09:00~6.3(수) 09:00(예정)

○ 공사개념도

금회 시공부분

□ 암사정수센터 급수공급 현황

○ 공급계통도

○ 공급계통별 현황

계열 (공급방식)	시설규모 (㎥)	공급량 (천㎥/일)	급수지역	세대수 (인구수)	공급계통
노량진 (자연유하)	500,000	277.3 (최대:327.9)	5개구 (관악, 동작, 영등포, 구로, 용산) 41개동	40만세대 (101만명)	암사 노량진 대방 상도
고양정 (가압송수)	600,000	416.5 (최대:527.7)	6개구 (광진,성둥,동작,관악,서초,강남) 48개동	45만세대 (110만명)	암사 아차산 삼성,봉은, 반포 방배 낙성대
저양정 (가압송수)	500,000	328.2 (최대:357.7)	6개구 (구로,관악,서초,강남,강동) 59개동	43만세대 (130만명)	서초 암사 길동 수서 우면산 낙성대

○ 저양정 계통 송수펌프 현황

펌프현황 (kW)	양정 (m)	관압 (㎏/㎠)	표고(COP) (m)	송수량 (㎥/hr)	공급량 (천㎥/일)	평시 가동	비고
600×5 425×1 300×1	37	3.7	32.9	5,280 4,500 2,640	328.2 (최대357.7)	2 1 1	위례신도시, 강남구 수서동 일부 직송공급

□ 실증테스트 추진계획

○ 추진개요

- 추진기간 : ’20. 5. 28.(목) 09:00~5. 29.(금) 09:00 (24시간)

- 시행부서 ┏ 본 부 : 배수과, 시설과, 기전설비과

┣ 사업소 : 강남, 강동, 남부수도사업소

┗ 정수센터 : 암사정수센터

- 추진방안 : 관련배수지 만수위 확보 후 암사정수센터 저양정 송수펌프

가동 대수(주펌프 2대)를 조정하여 급수공급 시행

관련배수지 수위변화 모니터링을 통한 공사가능 시간 검토

추진결과를 반영한 세부 작업계획 수립하여 공사시행

□ 부서별 협조사항

○ 수도사업소

- 관련배수지 만수위 확보 : ‘20. 5. 28.(목) 09:00까지

▶ 실증테스트 기간내 관련배수지 시간대별 수위현황 작성하여 배수과로 보고할 것.

▶ 실증테스트 및 작업기간중 관련배수지 항청소 중지할 것.

▶ 암사저양정 직접 급수지역에 대한 실시간 모니터링 실시하여 소․불출수 등 민원사항 발생시 즉시 배수과로 보고할 것.

▶ 방배배수지에서 낙성대 배수지로 비상 급수공급 실시

○ 암사정수센터

▶ 안정적인 급수운영 추진을 위해 전력요금 PEAK치와 관계없이 해당 시간까지 배수지 만수위 확보토록 급수운영 철저

▶ 실증테스트 기간 중 저양정 계통 송수펌프는 600KW, 2대만 가동

▶ 관련배수지 수위 2m 이하로 내려가면 즉시 송수펌프 가동할 수 있도록 준비 철저

□ 행정사항

○ 관련부서에서는 실증테스트 기간 중 비상시를 대비항 자체 비상근무조 편성하여 비상근무 시행할 것.