설계(계약금액)변경 소위원회 심의요청서

요청부서

기전설비과

요 청 일

2014. 09. 05(금)

공 사 명

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사(기계분야)

공사개요

공사규모

- 암사정수센터 시설현대화(시설용량 160만㎥/일)

- 고도정수처리시설(110만㎥/일)

- 청사 증개축 및 기타 부대시설 1식

공사기간

2009. 10. 01. ～ 2014. 10. 30

감 리 사

(주)범한엔지니어링외 1개사 (책임감리원 이동호)

시 공 사

고려개발(주) 대표이사 김종오

심의요청 사유

1) 30,000천원 (이상, 이하) 변경

※ 계약심사과-1370(‘09.7.17)호 : ‘09년 소규모 상수도공사 설계심사 조정시행

설계변경 사유(요약)

- 암사고도정수처리시설의 정전 발생시 제2중계펌프 가동이 불가하여 자칫 제2정수장 여과지가 침수될 가능성이 높음(관련근거 : 제2중계펌프장 정전시 가상 시나리오)

- 밸브 엑추에이터와 벽체간 이격거리 협소, 밸브 표면 녹발생 및 작동 불량 등의 사유로 향후 유지관리에 어려움이 큰바 개선이 필요

주   요   변   경   내   용

1. 제2정수장 정수지 유입밸브 형식 변경(1상식 → 2상식)

2. 기존 전동밸브 엑추에이터 철거 1식

- 직접공사비 산출내역

(단위 : 원)

품 명	단위	당초		변경		증감
		수량	금액	수량	금액
밸브 개폐대	개	-	-	1	785,772	785,772
스템	개	-	-	1	392,886	392,886
스핀들	m	-	-	4	886,364	886,364
커플링	개	-	-	4	786,772	786,772
핸들	개	-	-	1	98,221	98,221
철거 및 설치	식	-	-	1	962,215	962,215
천공작업	개소	-	-	1	44,049	44,049
제경비	식	-	-	1	894,721	894,721
부가가치세		-	-		485,000	485,000
합 계		-	-		5,335,000	5,335,000

별첨서류

1. 감리단 검토보고서 1부(별도송부)

2. 설계변경 심의 요약서 1부(별도송부)

3. 계약금액 조정심의자료 1부(별도송부)

설계변경 심의 요약서

○ 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사(기계분야)

○ 설계변경 사유

- 암사고도정수처리시설의 정전 발생시 제2중계펌프 가동이 불가하여 자칫 제2정수장   여과지가 침수될 가능성이 높음(관련근거 : 제2중계펌프장 정전시 가상 시나리오)

- 밸브 엑추에이터와 벽체간 이격거리 협소, 밸브 표면 녹발생 및 작동 불량 등의   사유로 향후 유지관리에 어려움이 큰바 개선이 필요

○ 주요 변경내용

1. 제2정수장 정수지 유입밸브 형식 변경(1상식 → 2상식)

2. 기존 전동밸브 엑추에이터 철거 1식

○ 소요예산 : 증)5,335천원

(단위 : 원)

구분	당초	변경	증감액	비고
직접공사비	-	3,956,279	3,956,279
제경비	-	894,721	894,721
소계	-	4,851,000	4,851,000
부가세	-	485,000	485,000
계	-	5,335,000	5,335,000
E/S(1차~3차)	-	-	-
총계	-	5,335,000	5,335,000

○ 조치의견 : 추후 설계변경(정산)시 반영하고자 함