수입물품 및 특정제품 선정 위원회 의결사항

□ 안 건 명 : ‘최초침전지 보수공사’ ‘제1처리장 소화조 보수공사’ ‘분뇨처리장A지보수공사,  B지보수공사’ 보수공사 공법선정 심의

□ 일    시 : 20178. 3. 13(화) 14:00

□ 장    소 : 2층 소회의실

□ 주요 심의내용

○ 대  상 : “제1처리장 최초침전지 보수공사 외 3건” 특허공법 6건

[Ⅰ] 특허 제0995244호(HWD 공법)

[Ⅱ] 특허 제10********호(H-CRM 공법)

[Ⅲ] 특허 제10********호(PA Suntar-PM 공법)

[Ⅳ] 특허 제10********호(EG 하이프로퍼 공법)

[Ⅴ] 특허 제1013031호(RW-SYSTEM 공법)

[Ⅵ] 특허 제0933224호(Hi-fer 공법)

○ 공법 개요

[Ⅰ] 특허 제0995244호(HWD 공법)

- 고수밀성의 콘크리트 단면복구재를 이용 콘크리트 내구성 저하 원인이 되는 대기 중 유해 성분이나. 이산화탄소, 수분 등을 차단 콘크리트의 내구성 증진

[Ⅱ] 특허 제10********호(H-CRM 공법)

- 내약품성 및 동결융해 저항성이 향상되며 균열저항성이 크고 균열         발생후의 변형 능력이 우수

[Ⅲ] 특허 제10********호(PA Suntar-PM 공법)

- 경량 애시를 사용하여 비중이 낮은 경량 보수 풀리머 모르타르로 시        공두께를 높일 수 있는 공법

[Ⅳ] 특허 제10********호(EG 하이프로퍼 공법)

- 마이크로 세라믹 파우더와 재분사성 수용성 폴리머 등 첨가제가   함유된 무기계로써 시멘트의 강성과 재분산성 수용성 폴리머의 신축성을 함께 가지는 공법

[Ⅴ] 특허 제1013031호(RW-SYSTEM 공법)

- 방청성능이 포함된 단면복구 몰탈을 사용함으로 별도의 방청작업이 필요치 않으며 기계작업과 수작업 모두 가능한 재료를 사용시공  성능을 극대화 공법.

[Ⅵ] 특허 제0933224호(Hi-fer 공법)

- 알루미네이트계 세라믹 바인더와 고인장 섬유가 포함된 고내구성 폴리머 시멘트 모르타르로서 화학적·물리적 침식에 의해 손상되고 성능이 저하된 구조물을 보수 하고 유무기 하이브리드 코팅재로 구조물의 내구성을 확보하는 공법.

□ 심의결과

<최초침전지>

○ “[Ⅰ]안 HWD 공법(특허 제0995244호)” 채택 의결

※ 심사위원 7명중 HWD공법 7명전원으로, 의결정족수 중  과반수 이상 HWD공법 채택

○ 심사의견 내용

- 내구성 내화학성이 우수한 HWD공법 선정(HWD공법)

- HWD공법은 이전부터 최초침전지 보수공법으로 선정되었던 공법으로 지금까지 특별히 하자발생이 없었고, 연계성이 있어 HWD공법 선정

<제1처리장 소화조>

○ “[Ⅴ]안 RW-SYSTEM 공법(특허 제1013031호)” 채택 의결

※ 심사위원 7명중 RW-SYSTEM 공법 7명전원으로, 의결정족수 중  과반수 이상 RW-SYSTEM 공법 채택

○ 심사의견 내용

- 습윤 상태에서 접착력 등이 우수하며 단면보수에 적합할 것으로 예상되어 RW-SYSTEM 공법 선정

- 시공성 및 경제성 우수 등의 공법인 RW-SYSTEM 공법 선정

- 초내수성 복지수지를 이용하여 도막의 통기성 확보한 장기적인 부착력 저하가 없어 RW-SYSTEM 공법 선정

<분뇨처리장 A지>

○ “[Ⅳ]안 E.G하이프로 공법(특허 제10********호)” 채택 의결

※ 심사위원 7명중 E.G하이프로 공법 7명전원으로, 의결정족수 중  과반수 이상E.G하이프로 공법 채택

○ 심사의견 내용

- 내구성 내화확성이 우수하며 중성화를 예방한 E.G하이프로공법 선정

- E.G하이프로공법은 열화 진행도를 감안하여 접착력 내화성 및 약품성이 우수하며 저류조는 콘크리트 열화가 크고 빠르데 진행되어 여건을 감안하여 E.G하이프로공법 선정

<분뇨처리장 B지>

○ “[Ⅱ]안 H-CRM 공법(특허 제10********호)” 채택 의결

※ 심사위원 7명중H-CRM 공법 7명전원으로, 의결정족수 중  과반수 이상 H-CRM 공법 채택

○ 심사의견 내용

- 동결 융해 저항성이 우수하며 기존 콘크리트 접착력이 우수한 H-CRM  공법 선정

- 열화 진행도를 감안하여 내 약품성 및 동결융해 저항성 향상과 기존면과의 접착력우수 수밀성 방수성이 우수한 H-CRM  공법 선정

- 분뇨 투입동 저류조는 준공후 보수공사가 시행되지 않아 콘크리트 열화부가 크고 빠르게 진행되는 여건으로 보수실적(농축조)이 있는 H-CRM  공법을 추천함

□ 향후계획

○ 위 선정위원회 의결내용에 따라  선정된 각각의 보수 공법을 적용하여 설계

○ 2018. 4 ~ 12 : 발주 및 공사시행.   끝.