심의의결사항 조치결과 보고서

안건명 : 하남선(5호선연장)기본설계 심의

심의일시 : 2014년 10월 7일

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

심의의결사항 조치결과 총괄표

분야별	심의위원	채택의견 (건)	반영 (건)	미반영 (건)
전기	강성구	10	10	0
유지관리	김현진	21	21	0
총괄	최진선	10	10	0
계		41	41	0

심의의결사항 조치결과 보고
□ 위원명 : 강성구
분야	채택 의견	발주기관(부서) 의견	반영 여부
			반 영	미반영
전기	1. 고천장 부분 벽부형 등기구 적용은 미관성과 균제도 측면의 검토가 필요함	미관성과 균제도 측면을 검토 시행	○
	2. 옥외기준 최고, 최저온도(40℃, -20℃) 도시철도시설 표준규격(국토교통부 고시 제 2013-389호, 2013.7.1)의 최고, 최저온도(40℃, -25℃)와 일치 시키는 것을 검토하기 바람.	옥외기준은 도시철도시설 표준규격과 일치토록 반영	○
	3. 접지공사(공용,단독접지)의 정거장설비 업무범위에서 시공업무 구분을 세분화하여 반영 바람(예, 신호 및 통신기계실 접지단자함 시공 등)	접지설비 도면 작성 시 시공업무 구분을 세분화하여 반영	○
	4. 소공간용 자동소화장치의 화재 감지로 소화약재 분출시 해당 차단기트립 및 관제센터에 29 Alarm Signal 송출토록 시방서 보완 요함 (철도시설의 기술기준 제151조 제4항 관련)	자동소화장치 작동 시 해당 차단기 트립 및 관제센터에 29알람 시그널이 송출되도록 시방서 보완	○
	5. 소공간용 소화장치 Battery 용량 강화 가능한지 검토 바람(20분이상 →60분이상)	소공간용 소화장치의 배터리 용량 강화 가능여부 검토 반영	○
	6.터널조명기구 및 콘센트 설비의 외함 보호 등급 기준(IP 보호등급)이 다소 과도한 규격임으로 IP66을 IP65 정도면 충분하므로 변경 검토 요망	터널조명기구 및 콘센트설비의 외함 보호 등급 기준을 IP 65로 변경	○
	7.적용 규격 수정 바람(전기설비기술기준 → 전기설비기술기준 및 판단기준)	전기설비 기술기준을 전기설비기술기준 및 판단기준으로 수정하여 반영	○
	8.축전지 수량이 서로 상이함으로 일치시키기 바람	축전지 수량을 일치하도록 수정 반영	○
	9.기본설계보고서 2.6.1 전동기 기동방식 (1),(2)항 이하를 미만으로 수정할 것	전동기 기동방식(1),(2)항 이하을 미만으로 수정 반영	○
	10.기본설계 요약보고서 명칭 수정 바람 (전철기 → 선로전환기)	보고서 및 요약보고서의 전철기를 선로전환기로 수정 반영	○

작성자  직             성명            (서명 또는 인)

확인자  직             성명            (서명 또는 인)

심의의결사항 조치결과 보고
□ 위원명 : 김현진
분야	채택 의견	발주기관(부서) 의견	반영 여부
			반 영	미반영
유지관리	1. 수배전반(TR반 포함) 호계별 분리배치를 전압별 분리배치로 변경 - 설계보고서 세부내용에는 전압별 분리배치로 적용되어있음	수배전반 배치를 전압별 분리 배치로 적용	○
	2. 비상전원 종별 수정 요청 - 1Φ2W 220V → DC 110V - 비상전원은 충전기반만 적용	비상전원 단상2선식을 DC 110v로, 비상전원은 충전기반에반 적용하여 반영	○
	3. 접지선, 전등회로, 콘센트, 비상등 전선규격 변경 요청 - HFIO → HFIX - 현재 도시철도공사 시설물에 적용 중	접지선, 전등회로, 콘센트, 비상등 전선규격을 HFIX로 수정 반영	○
	4. 전등부하 중 비상조명등 부하분담 변경 요청 - 비상전원 → 상시전원 - 설계보고서 세부내용에는 상시전원 부하로 적용되어있음	비상조명등 부하을 상시전원으로 수정하여 반영	○
	5. 각 호계별 동력 및 본선환기 변압기 PF 설치 요청 - 현재 도시철도공사 시설물 적용 운영중	각 호계별 동력 및 본선환기 벼압기에 PF를 적용 반영	○
	6. 기기배치도에서 UPS 및 UPS BATT 삭제 요청 - 비상전원의 경우 충전기반(DC 110V)으로 운영	기기배치도에서 UPS및 UPS BATT를 삭제 반영	○
	7. 전기기실 기기 발열량을 고려한 냉방설비 설치 요청 - 현재 도시철도공사 전기실 냉방설비 설치 확대시행 중	전기실 기기 발열량을 고려하여 냉방설비가 설치될 수 있도록 기계설비와 협의하여 시행	○
	8. 조명회로의 점등방식 중 C회로 조명 전원공급 변경 필요 - UPS에서 공급 → ATS(ATCB)에서 공급 - 설계보고서 세부내용에는 상시전원 부하로 적용되어있음	C회로 조명의 전원을 ATS에서 공급하도록 수정 반영	○
	9. 본선구간 조명 중 LED 광원 전체 적용 - 광원 : LED(입출구부) → 광원 : LED	본선구간 전체에 LED조명기구 적용	○
	10. 주회로 도체의 색상 수정 요청 - 적(R),백(S),청(T),흑(N) → 흑(R),적(S), 청(T),백(N) - 내선규정 및 공사시방서 2-4 에서 흑,적,청, 백으로 적용	주회로 도체의 색상을 흑(R),적(S),청(T),백(N)으로 수정하여 반영	○

분 야	채택 의견	발주기관(부서) 의견	반영 여부
			반 영	미반영
유지관리	11. 자동절체스위치 적용형식 변경 요청 - ATS → ATS 또는 ATCB - 설치방식 : 크래들 형식 추가 요청	자동절체스위치 적용형식을 ATS 또는 ATCB로수정하여 반영(크레들 형식)	○
	12. 분전반 내부 보호카바 재질 변경 요청 - 압연강판 → 폴리카보네이트	분전반 내부 보호판을 폴리카바나이트로 수정 반영	○
	13. 적용 배터리 변경 요청 - 니켈-수소축전지 → 리튬이온축전지	비상조명의 배터리를 리튬-이온 축전지로 수정 반영	○
	14. 배터리 숫자 수정 요청 - 현재 220Cell로 표기 → 배터리 특성 및 출력전압에 맞는 수량 표기 요청	배터리 특성 및 출력전압에 맞는 수량으로 수정 반영	○
	15. 제 8장 무정전전원장치(UPS) 삭제 요청 - 비상전원공급장치로 충전기반(DC110V) 설치 - 전기실 내 무정전전원장치의 부담부하가 없어 설치필요 없음 (비상등의 경우 배터리내장형으로 설치)	UPS 삭제 반영	◯
	16. 단선결선도 고압배전반 명칭 일부 변경 요청 - HV-2를 HV-3로, HV-3를 HV-2로 변경 요청 - 전기실 장비배치평면도에 따른 호계별, 기능별 배치 필요	단선결선도 고압배전반 명칭을 변경하여 반영	○
	17. 장비배치평면도 및 PIT 평면도에서 UPS, UPS Batt 삭제 요청 - 비상전원공급장치로 충전기반(DC110V) 설치	장비배치도 및 PIT 평면도에서 UPS,UPS BATT 삭제 반영	○
	18. 역사 개별에어컨용 전원 설치 요청 (환기실 배기구 등) - 개별에어컨 전원 인출이 가능한 전원 분전함 설치 요청	개별 에어콘 전원 인출이 가능한 전원 분전함 설치 반영	○
	19. 변압기 용량 선정 시 임대상가 예상전력 반영 및 향후 부하추가 용량 반영 검토 요청 - 현재 임대상가 조성에 따른 변압기 교체사업 시행 중	임대상가 예상전력 바영 및 향후 부하추가 용량을 100KVA 감안하여 반영	○
	20. 기능실 내 비상등의 배터리내장형 적용 요청 - 비상등의 경우 전량 배터리내장형 적용 요청 - 배터리의 경우 리튬이온 배터리 적용 요청	기능실내 비상조명은 배터리 내장형으로 적용 반영	○
	21. 집수정내 LED(산업용 투광등, IP 67, 120W 이상) 전등 설치	집수정내 조도에 적합하게 LED 조명등 설치 반영	◯

작성자  직             성명            (서명 또는 인)

확인자  직             성명            (서명 또는 인)

심의의결사항 조치결과 보고
□ 위원명 : 최진선
분 야	채택 의견	발주기관(부서) 의견	반영 여부
			반 영	미반영
총괄	1. 상시조명(C회로)에 UPS전력을 공급하려던 당초 계획이, 관련부서 협의결과 설치하지 않는 것 으로 변경되었으므로 보고서(2-09,-18) 및 도면(005)의“UPS전력 공급” 내용을 수정할 것	C회로 조명의 전원을 ATS에서 공급하도록 수정 반영	○
	2. 전등설비 평면도(도면 008~13)에 표기된 등기구 수량이 조도계산 결과값과 다르므로 조정할 것	전등설비 평면도에 표기된 수량과 조도계산 결과값이 같게 수정 반영	○
	3. 도면(03, 07)에 표기된 부하용량(kVA), 차단기용량(AF/AT), 케이블 및 전선관 규격 등이 전력간선계산 결과값과 다르므로, 재계산하여일치 시킬 것	도면과 전력간선계산 결과가 같게 재계산하여 반영	○
	4. 각 그룹별, Zone별 제어와 주조작반에서 집중감시(제어)하는 구조 이므로 중앙감시반을 포함한 조명제어 개념도를 도면에 추가할 것	조명제어 계통도를 추가하여 반영	○
	5. 도면에 대한 이해가 쉽도록 각 도면(조명, 전열 등)에 대한 설명 글을 “주기(註記, Notes)” 형태로 간략히 표시해 줄 것	도면에 주기를 추가하여 반영	○
	6.냉방동력용 “HV-8반” 보호계전기에 “27(UVR,부족전압계전기)” 요소반영을 검토할 것(전동기 부하가 아닌 경우, 정전시간 최소화를 위해서 경보용으로만 사용하는 것도 가능함) (도면 0003)	냉방동력용 HV-8반에 보호계전기 27을 추가하여 반영	○
	7. MCC반 결선도를 도면에 추가할 것	MCC반 결선도를 도면에 추가 반영	○
	8. 소방설비(감지기, 유도등, 중계기 등) 평면도 등을 도면에 추가할 것	소방설비 평면도를 추가 반영	○
	9. 전기실내 각종 고·저압반 연결 간선 및 차단기 등의 용량 산출서를 추가할 것	케이블 및 차단기 용량계산서를 추가 반영	○
	10. 동력 등의 용량 확정 지연으로 부대 전기설비 (케이블, 차단기 등)의 규격이 아직 유동적인 상황이므로 설계기간 부족에 따른 설계내용이 부실하지 않도록 충분한 설계기간 확보가 필요함	설계내용이 부실하지 않도록 충분히 검토하여 설계	○

작성자  직             성명            (서명 또는 인)

확인자  직             성명            (서명 또는 인)