(표 지)

심의의결사항 조치결과 보고서

안 건 명 : 마포석유비축기지 재생 및 공원화사업(임시주차장부지)

심의일시 : 2015년 12 월 16 일

푸른도시국

210mm×297mm〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

심의의결사항 조치결과보고

□ 위원명 : 변금옥 위원 (조경분야)

연번	채 택 의 견	발주기관(부서) 조치결과	반영여부
			반영	미반영
1	중심광장 및 주차장 상부의 마사토 포장부분 검토가 필요함 - 마사토는 지면 경사가 있을 경우 호우시 흘러내려 유지관리가 매우 필요한 소재이므로 검토할 것	마사토포장은 훼손이 심한 기존 콘크리트 부분에 경제성 및 다양한 프로그램 수용을 위해 고려된 포장재임. 마사토 포장 부분의 경사도는 1.0~2.0%으로 조성되어 경사각이 미비하며, 맹암거를 밀도 높게 설치하여 호우 시 노면 배수를 최소화 하도록 계획하여 마사토 흘러내림을 완화하도록 반영하였음. - 도면 : C0–008	○
2	마사토 외부 기존 콘크리트 활용부분은 설계설명서 20쪽에서 보면 절삭-연마-보수의 과정을 거치게 되는데 줄눈 부분을 그대로 활용하지 말고 초입부 문양 등을 활용하여 상부탱크와 연계된 디자인된 바닥 포장으로 남겨진 흔적에 새로운 쓰임의 의미를 부여할 것을 검토	상부 석유비축기지 공원과의 조화 및 통합계획을 고려하여 조정했고, 마사토포장 영역은 원형으로 변경하여 도면 L-001 종합계획도에 반영하였음	○
3	L-403 평의자 B 입면의 중간부분(2,400mm)은 처짐이 우려되므로 검토할 것	처짐 방지를 위해 강판으로 보강을 했고, 도면 L-403 평의자A,B 상세도에 반영하였음	○
4	L-402 등의자 정면에 열연강판(150mm) 마감으로 설계되어 있는데 깊이도 525mm로 깊어 추후 녹 발생 시 문제 발생이 우려되므로 검토할 것	열연강판은 녹방지를 위해 광명단 2회 위 우레탄 도장을 계획했고, 도면 L-402 등의자 상세도 NOTE에 명기했음	○
5	L-409 계단 및 데크부분 파이프 기초는 단가가 비쌀 뿐 아니라 성·절토가 있을 경우 흙에 앵커 박는 기초는 흙의 유동이 우려되는바 계단부 하부는 콘크리트 등으로 보강할 것을 검토	파이프 기초를 콘크리트 기초로 변경했고, 도면 L-409~412에 반영하였음	○
6	L-503 건식수로 부분의 바닥면까지 파주금파석 포장은 과하므로 쇄석포설 등을 검토할 것	건식수로 수원으로 이용할 물의 수량 및 수질을 조사·분석 한 결과, 친수형 수경시설에 부적합하므로 건식수로를 삭제하였음	○
7	철쭉나무(H3.0xW2.5) 교목은 무엇인가? 고목인가? 검토할 것	대형 관목류 식재 계획에 대한 개념을 설계설명서 62페이지에 명기하였음	○
8	안내시설(2억 5백)은 개략공사비 수준인가? 적절한 공사비인지 검토할 것	수량산출 및 내역 작성을 통해 적정공사비 산출 반영하였음	○

연번	채 택 의 견	발주기관(부서) 조치결과	반영여부
			반영	미반영
9	마사토포장, 조형물, 데크 등 특기시방서 첨부	마사토의 규격을 도면 및 시방서에 첨부를 했고, 데크는 도면에 하드우 드명, 함수율, 도료 등 관련 정보를 도면 NOTE 및 시방서에 표기하였음	○
10	건식수로 제척지, 바크포장지역 등 포장 재료변경이나 두께의 변경이 있을 경우 경계석(또는 엘브엣지) 검토할것	건식수로 제척지는 쇄석(게비온망)포 설을 계획했고, 바크포장 두께는 THK100으로 통일했고 경계부에는 경 계엣지를 계획하여 도면 L-601에 반 영하였음	○
11	콘크리트포장(혹은 보강지역)지역 바닥면 패턴(디자인) 검토. (콘크리트 줄눈, 마사 토 지역과의 관계 등) - 해외(시카고 등) 콘크리트 포장 정도의 포장면을 갖추기 위해 고급질의 콘크 리트를 사용하여 추후 인조화강석같은 효과를 추구하기 바람	기존콘크리트 포장의 콘크리트줄눈 간격 을 고려하여 신축포장부분의 줄눈간격을 결정하고, 콘크리트줄눈을 통한 바닥면 패턴을 형성하여 원형의 마사토포장부 분을 강조하는 효과를 갖도록 반영하였 음. - 신규 콘크리트 포장면의 품질은 기존 콘크리트와 동일한 수준으로 품질확보 하도록 계획하였음.	○

심의의결사항 조치결과보고

□ 위원명 : 서은실 위원 (조경분야)

연번	채 택 의 견	발주기관(부서) 조치결과	반영 여부
			반 영	미반영
12	상부 석유비축기지 탱크 주변계획과 조화, 통합한 계획으로 조정 필요 - 공연지원시설과 문화마당, 녹지의 디자인 측면에서의 연결성 보완	상부 석유비축기지 공원과의 조화 및 통합계획을 고려하여 조정했고, 도면 L-001 종합계획도에 반영하였음	○
13	문화마당 패턴의 의미	문화마당 패턴은 상부 석유비축기지 공원과의 조화 및 통합계획을 고려하여 조정했고, 도면 L-001 종합계획도에 반영하였음	○
14	목재경사로A, 목재계단A의 필요성 재검토, 목재경사로B는 목재계단B, 목재데크와 통합디자인 필요	목재경사로A, 목재계단A는 합리적인 동선계획을 위해 필요하며, 목재경사로B는 장애인을 위한 경사 8% 이내의 동선으로 계획했으며, 통합디자인을 위해 동일한 재료 및 목재패턴을 도면 L-410 목재계단B 상세도, L-412 목재데크 상세도에 반영하였음	○
15	안내시설의 화장실 출입구, 통로 등 BF인증기준 적용 할 것	도면 L-420 안내시설평면도 , L-422 안내 시설 확대평면도에 반영하였음	○
16	건식수로의 기능을 명확히 하고(배수로, 경관) 그에 적합한 소재 및 단면적용, 표시기호 수정, 수로주변의 꽃창포, 속새, 부들 등의 수종 재검토	건식수로 수원으로 이용할 물의 수량 및 수질을 조사·분석 한 결과, 친수형 수경시설에 부적합하므로 건식수로를 삭제하였음	○
17	그늘마당의 전나무 하부 벤치 위치 이동 혹은 수종 변경 혹은 지하고 높은 수종 반입을 시방서에 명기할 것	전나무 하부의 벤치를 위치 이동하여 도면 L-401 시설물계획도에 반영하였음	○
18	우수계획 - 문화광장 가운데에 설치한 U형 측구는 공연 활동 및 휠체어 이동 등에 장애물이 되므로 재검토	문화광장 가운데 계획된 U형측구는 공원조성 기본계획에 부합되도록 삭제 하고 맹암거를 밀도 있게 계획하여 지중 배수토록 우수계획을 반영하였음. - 도면 : C0–008	○
19	포장면 등의 집수정 그레이팅 위치 및 디자인은 서울시 공원 조성사례를 참고하여 재검토	포장면 등의 집수정 그레이팅 위치 및 디자인은 1차 사업과의 연계성, 서울시 공원조성사례를 참고하여 디자인 및 위치를 조정하여 우수계획평면도 및 집수정 상세도에 반영하였음. - 도면 : C0–008, C0-021~023	○
20	맨홀 위치 가급적 녹지내 혹은 표장 경계부로 이동 설치	문화마당측의 맨홀 위치는 녹지 및 포장경계부로 이동하여 우수계획평면도에 반영하였음. - 도면 : C0–008	○
21	문화광장 콘크리트포장면의 배수계획은?	문화마당 포장면의 노면수는 포장경계부에 쇄석 및 유공관을 통한 배수시스템으로 배수 계획하여 우수계획평면도에 반영하였음. - 도면 : C0–008	○
22	공연 등에 필요한 외부 전원 공급장치 반영	도면 E-010 옥외전력간선배치도에 공연 등에 필요한 외부 전원 공급장치를 위하여 차단기함 및 콘센트 등을 설치하였음	○

연 번	채 택 의 견	발주기관(부서) 조치결과	반영 여부
			반 영	미반영
23	바크포설 A, B의 구분이 기능상 모호 함	그늘마당의 바크포설 공간은 시민들의 다양한 프로그램 활동영역이며, 바크포설B 공간은 모험놀이터 영역으로 놀이안전을 위해 THK100 포설을 계획하였음	○
24	기존 콘크리트 바닥 마감방법 상세히 제시 필요	기존 콘크리트 바닥 마감은 추가 상세도 를 작성하여 제시하였음. - 도면 : C0–034	○
25	문화마당의 기존 콘크리트 포장면과 마사토 포장면 경계부의 불규칙면은 시공 및 유지관리 측면에서도 어려우므로 단순화 할 것	단순화하여 도면 L-001 종합계획도에 반영하였음	○
26	마사토 포장은 행사시 차량이용이 가능하도록 단면 조정	차량이용에 의한 내구성을 높이기 위해 혼합골재를 기존 THK100에서 THK150으로 도면 L-602 포장단면도에 반영하였음	○
27	진입마당 마사토 포장 적합성 재검토 및 마사토 포장 적용시 맹암거 설치	진입마당은 프로그램 활동영역에 적합하도록 마사토 포장으로 계획하였고, 토목도면 C0-008 우수계획평면도에 맹암거를 반영하였음	○
28	진입마당, 주차장, 그늘마당 상부의 QC밸브 필요성 재검토	QC밸브의 수량 조정 및 위치이동을 도면 L-501에 반영하였음	○
29	등의자, 평의자 디자인 구현을 위해 공사비가 다소 과한 듯 하므로 내역 재검토	수량산출 및 내역 검토를 통해 내역에 반영하였음	○
30	조형파고라, 목재 데크 등 공사비 비중이 큰 항목은 단위공사비 파악이 가능하도록 내역 재검토 필요	수량산출 및 내역 검토를 통해 공사비 비중이 큰 항목은 단위공사비 파악이 가능하도록 반영하였음	○
31	기존옹벽의 담쟁이 식재 시 식재기반조 성 필요(옹벽에 몰탈바르기 등은 식재환 경을 더 나쁘게 하므로 주의)	기존옹벽을 따라 식재기반을 조성하여 도면 L-303, L-410에 반영하였음	○
32	콘크리트포장의 신규 설치부분 재검토 필요	현장조사를 통하여 A,B,C등급으로 기존 콘크리트포장면을 검토하여 신규 포장 영역을 반영하였음 ㅇ도면 : C0–029 포장계획도	○
33	기존 콘크리트포장은 임시포장으로 영구 사용을 위한 조성시에는 단면 등 신중한 검토 필요	기존 콘크리트 포장 뚜께는 T=20.0cm로 설치되어 있고 압축강도 시험 결과 24.0mpa이상으로 결과가 나왔으므로 신설 콘크리트포장 규격이상으로 시공되었으므로 연마 및 보수를 통한 영구사용에는 문제가 없을 것으로 판단됨. ㅇ도면 : C0–030~031	○
34	기존 콘크리트 포장면의 배수(표면배수) 계획 상세히 작성필요	우수계획평면도에 포장면의 배수구배를 표현하여 보완하였음 ㅇ도면 : C0–008	○
35	바크포장은 두께통일	바크포장은 THK100으로 통일하여 도 면 L-601에 반영하였음	○
36	그늘마당 활동공간 내 벤치는 현장 내 제거목 활용하는것이 의미가 있을듯 함	그늘마당 활동공간 내 벤치를 현장 내 제거목을 활용하는 것으로 반영하였음	○

심의의결사항 조치결과보고

□ 위원명 : 안순용 위원 (토목시공)

연 번	채 택 의 견	발주기관(부서) 조치결과	반영 여부
			반 영	미반영
37	우수 및 오수 부분 검토가 필요함 - 우수량 검토시 1차사업부지 유역 면적 및 유량을 연계하여 유출부의 단면적 검토 필요.	우수량 검토 시 1차사업부지와 연계하여 배수토록 계획된 구간은 1차사업부지의 유역 및 유량을 연계하여 C0-007 우수유역분할도 및 수리계산에 검토내용 수록하였음 - 도면 : C0–007 - 수리계산서 : 5p	○
38	오수 수리계산이 누락되어 있으므로 추가 반영토록하고 발생량에 따른 적절한 관경 검토 필요.	건축물의 용도별 면적 및 사용인원을 파악하여 오수발생량을 산출하고 관경 검토하여 수리계산서 및 오수계획평면도에 반영하였음 - 도면 : C0–011 - 수리계산서 : 7~8p	○
39	외부에 설치되는 맨홀 뚜껑은 미관을 고려하여 1차 사업에 반영된 제품과 연계하여 검토 필요.	신설맨홀의 뚜껑은 1차 사업에서 반영되었던 세이프스톤으로 맨홀뚜껑상세도에 반영하였음 - 도면 : C0–020	○
40	교통 안전시설물 설치계획 검토가 필요함. - 차량 통행이 빈번한 대로임을 감안하여 대 형 작업차량 진출입시 사고예방을 위한 공사안내 표지판 설치 등의 교통안전 시설 물 설치계획 검토 필요.	공사중 대형작업 차량의 진출입시 사고예방을 위한 안전대책을 시방에 명기하여 반영하였음 - 시방서 : C10000–2p	○
41	발생품 재활용 방안의 검토가 필요함 - 기존 포장에 사용된 굵은 골재(강자갈)에 대한 재활용 방안 검토	기존포장 철거 시 발생되는 굵은 골재(강자갈)는 맹암거 공사 시 쇄석을 대체하여 재활용하였음 - 도면 : C0–026	○
42	1차 부지에서 발생하는 암버럭에 대한 재활용 방안 검토	1차 부지에서 발생되는 암버럭은 소할하여 신설포장 보조기층 및 맹암거용 쇄석으로 재활용하였음. - 도면 : C0–026,033	○
43	비산먼지 방지대책 시설물 검토가 필요함. - 포장깨기 작업시 발생하는 비산 먼지 및 소음 등에 대한 검토필요.	포장깨기 작업시 발생되는 비산먼지 및 소음 등에 대한 대책방안을 토목시방서에 주변 여건 및 소음도등을 따라 살수 및 가설 방음벽등을 적용토록 명기하였음. - 시방서 : C20000-44p	○
44	작업차량 진출입시 비산먼지 방지 대책 검토 필요	작업차량 진출입시 발생하는 비산먼지 방지를 위해 토목시방서에 세륜시설 및 살수시설을 운영하도록 명기하였음. - 시방서 : C10000-1p, C20000-23p	○

연번	채 택 의 견	발주기관(부서) 조치결과	반영 여부
			반 영	미반영
45	교통 안전시설물 설치계획 검토가 필요 함. - 내역에 포함하여 도면화가 필요함	교통 안전 표지 등의 안전시설은 공 사원가계산서의 안전관리비에서 발생하도록 되어 있는 “건설산업안전보건관리비 계상 및 사용기준“ 에 따라 이미 내역에 반영되어 있음 ㅇ도면 : C0–033 교통안전시설물계획 평면도	○
46	비산먼지 방지대책 시설물 검토가 필요 함. - 내역에 포함하여 도면화가 필요함	비산먼지 방지대책으로 설치한 세륜 시설 등은 공사원가계산서에 포함된 환경보전비에서 발생하도록 되어있는 “건설기술 진흥법 시행규칙”에 따라 이미 내역에 반영되어 있음 ㅇ도면 : C0–034 비산먼지 방지시설물 계획평면도, C0-035 스틸이동식 방 음벽 상세도	○

심의의결사항 조치결과보고

□ 위원명 : 신인석 위원 (전기전력)

연번	채 택 의 견	발주기관(부서) 조치결과	반영 여부
			반 영	미반영
47	전기설비계획 3.2 적용법규항에 서울시 제정 도로기전시설 설치 및 유지관리지침을 추가 요망 - 설계설명서 84p	전기설비계획 3.2 적용법규항에 서울시 제정 도로기전시설설치 및 유지관리지침을 추가하 였음	○
48	옥외 전력 간선설비배치도및 수배전반 단선 결선도에서 옥외등(공원등)전원 간선은 한전 전기공급약관 제62조에 가로등 종별로 계약 할 수 있게 분리계량, 계측이 가능하도록 계 통을 구성 할 것(전기요금이 가장 저렴함) - 도면 E-005, 011	옥외등(공원등)전원은 가로등 종별로 계약 할 수 있도록 별도 전력량계를 설치하였음 - 도면 E-009	○
49	정전시 최소한의 보행을 위한 조명을 할 수 있게 주요 동선에 밧데리, 충전기부 비상조명 등 반영을 검토 요망	주요 동선에 밧데리, 충전기부 비상조명등 반영 을 검토하였음 - 검토서	○
50	공원등 분전반 결선도에서 한전수전을 Tank#6LV-1 반으로 수정할 것 - 도면 E-009	공원등 분전반 결선도에서 한전수전을 Tank#6 LV-1 반으로 수정하였음 - 도면 E-009	○
51	옥외등기구 Type"OA-1"의 등주와의 조립 설치 상세도를 추가할 것 - 도면 E-003	옥외등기구 Type"OA-1"의 등주와의 조립 설치 상세도를 추가하였음 - 도면 E-003	○
52	옥외등 콘크리트 기초 상세도. 맨홀 설치 상 세도를 추가할 것 - 도면 E-010, 011	옥외등 콘크리트 기초 상세도. 맨홀 설치 상 세도를 추가하였음 - 도면 E-010, 011	○
53	L-안내소 분전반 회로에 주차관제 설비 회로 차단기를 지정 명시오 - 도면 E-006	L-안내소 분전반 회로에 주차관제 설비 회로 차단기를 지정 명시하였음 - 도면 E-006	○
54	공원등 분전반의 주차단기 MCCB 정격을 수 배전반의 인출모선 MCCB 정격과 보호협조가 되도록 검토 수정할 것. - 도면 E-009	공원등 분전반의 주차단기 MCCB 정격을 수 배전반의 인출모선 MCCB 정격과 보호협조가 되도록 검토 수정하였음 - 도면 E-009	○

심의의결사항 조치결과보고

□ 위원명 : 최윤종 위원 (유관부서)

연번	채 택 의 견	발주기관(부서) 조치결과	반영 여부
			반 영	미반영
55	화살나무, 홍매자, 조팝나무 등은 지엽발달이 좋은 나무로 식재밀도 조절(16주/㎡→ 12주/㎡)	식재밀도를 조절했고, 도면 L-002 수량총괄표에 반영하였음	○
56	건식 수로는 연중 물이 없는 기간이 더 많으므로 미관보다 관리에 편리하고 투수가 잘 되도록 시공검토	건식수로 수원으로 이용할 물의 수량 및 수질을 조사·분석 한 결과, 친수형 수경시설에 부적합하므로 건식수로를 삭제하였음	○
57	진입부 소포석 포장은 보행 불편과 침하, 탈락시 유지관리 어려움(청계천 주변과 광화문 광장 사례 참고)	화강석블럭을 이용한 험프형 횡단보도로 계획하여 도면 L-602 포장단면도에 반영하였음	○
58	광장은 공연,전시,행사 등 복합공간으로 존치되는 콘크리트 바닥과 마사토 포장지역은 이질감 -전체 철거후 마사토 포장검토 -기본계획상 철거가 어렵다면 마사토포장 가 장자리를 각지게 남기지 말고(깨지고 유지 관리 어려움)타원형으로 존치검토	계획의 개념은 ‘재생과 기억’으로 상부 비축탱크의 존치 및 재이용과 함께 콘크리트 포장의 일부영역도 유지하고자 함 마사토포장 영역은 원형으로 변경하여 도면 L-001 종합계획도에 반영하였음	○
59	그늘마당 바크포설은 수목주변에 엣지 등을 설치하여 유실되지 않도록 포설(의자주변은 사람이 출입하면 바크가 유실됨)	바크유실을 방지하기 위해 엣지를 설치하여 도면 L-601 포장계획도에 반영하였음	○
60	이식 수종 중 벚나무는 전지가 안되고 이식후 활착이 가장 어려운 수종이므로 모두 제거검토(R30-10주/ R20-14주)	R30은 제거, 규격이 작은 R20은 이식이 후 활착이 비교적 쉬우므로 이식으로 계획했고, 도면 L-202 이식,제거대상 수목현황도에 반영하였음	○
61	잔디스탠드 노출콘크리트 상부는 게비온 앉음벽과 같은 높이(40㎝)의 하드우드 목재마감으로 친환경적 시공검토	상부 석유비축기지 공원과의 통합계획과 친환경성을 높이기 위해 기존 잔디스탠드 삭제하고 잔디언덕으로 계획하여 도면 L-001 종합계획도에 반영하였음	○
62	공원안내 시설은 ″공원시설 색채디자인 가이드라인″과 ″도시공원 안내체계″에 맞게 계획	안내판은 상부 석유비축기지 공원과의 조화 및 통합계획을 위해 상부 공원과 동일한 디자인을 사용하였으며, 규격 및 내용은 ‘공원시설 색채디자인 가이드라인’ 및 ‘도시공원 안내체계’ 기준으로 계획하였음	○

심의의결사항 조치결과보고

□ 위원명 : 기술심사담당관(토목분야)

연번	채 택 의 견	발주기관(부서) 조치결과	반영 여부
			반 영	미반영
63	우·오수, 상수, 포장 계획의 관, 관 기초, 포장 재료 등 모든 결정 사항은 시공성, 안전성, 경제성 등 현장여건(지반상태 포함)을 고려한 비교·검토 내용을 수록할 것(공사설명서 p78~p82)	우·오수,상수,포장 계획에 선정된 관종 및 관기초, 포장공법에 대하여 타 재료 및 공법과의 비교표 작성하여 공사설명서에 첨부 보완하였음. - 공사설명서 : 78~82p	○
64	대상지 우수 수리계산시 유출계수는 하수도시설기준(2011, 한국상하수도협회)의 다음 11개 세부항목 중 대상지의 토지이용 특성을 고려하여 결정하고 결정사유를 제시할 것	당 사업지는 공원용도로 조성되기에 우수 수리검토시 하수도시설기준(2011)의 <표1.5.3>토지용도에 적용되는 기초유출 계수 범위중 녹지 및 오픈스페이스의 유 출계수 0.5~0.75를 참고하여 0.6으로 유출 계수를 결정하고 우수 수리검토 하였으며, 수리계산서에 결정사유를 명기하여 보완 하였음 - 수리계산서 : 4p	○
65	우·오수공 터파기 표준 단면도를 추가할 것	터파기 표준단면도를 추가하여 보완하였음 - 도면 : C0–028	○
66	‘기존 콘크리트 포장 연마 및 보수(4,374㎡)’에 대한 사용 장비, 시공 방법 등 상세도를 제시할 것	도면 C0-034 기존 콘크리트 포장 연마 및 보수상세도 추가하여 보완하였음 - 도면 : C0–034	○
67	유출부 단면적 등 배수계획시에는 대 상지 상부 1차 사업부지의 유역면적 및 유량을 감안하여 검토할 것	안순용 위원의 계획성 1.(1)(2)번 검토 의견을 통하여 이미 기반영된 사항임. 안순용위원 계획성1.(1)(2)답변 : 우수량 검토 시 1차사업부지와 연계 하여 배수토록 계획된 구간은 1차사 업부지의 유역 및 유량을 연계하여 C0-007 우수유역분할도 및 수리계산 서에 검토내용 수록하였음 ㅇ도면 : C0–007 ㅇ수리계산서 : 5p	○

□ 위원명 : 기술심사담당관(건축분야)

연번	채 택 의 견	발주기관(부서) 조치결과	반영 여부
			반 영	미반영
68	화장실 이용자 및 장애인의 불편이 예상되니 출입구(통로, 전동 휠체어 회전 등 고려) 폭을 최대한 확대할 것	도면 L-420 안내시설평면도, L-422 안내시 설을 확대평면도에 반영하였음	○
69	남녀 화장실 출입구 위치가 개인 사생활 보호 에 취약하니 시선차단 등 효율적인 화장실 동선계획을 검토할 것	도면 L-420 안내시설평면도, L-422 안내시 설 확대평면도에 남녀화장실 출입구의 위치를 변경하여 시선차단이 되도록 반영하였음	○
70	자전거 이용자의 편의를 위한 별도의 자전거 주차장(보관소)을 계획할 것	도면 L-401 시설물계획도에 자전거 주차장 (보관소)를 반영하였음	○
71	향후 유지관리를 위하여 씽크조를 포함한 청 소도구함을 별도로 설치할 것	도면 L-420 안내시설평면도, L-422 안내시설 확대평면도에 반영하였음	○
72	주차관리시스템(주차관리소 등) 계획여부를 유지관리부서와 협의 후 반영할 것	주차관리시스템을 유지관리부서와 협의하여 반영하였음. (E-020~024)	○
73	본 설계에 사용하는 자재는 친환경인증 자재를 사용하도록 설계도서에 명기할 것	친환경페인트, 친환경 화장실칸막이 등 친환경 인증 자재를 설계도서에 명기하였음 (L-420~422)	○

□ 위원명 : 기술심사담당관 (전기분야)

연번	채 택 의 견	발주기관(부서) 조치결과	반영 여부
			반 영	미반영
74	“한전 ~ L-커뮤니티”구간의 인입 전선관 규격이 전력간선 입상계통도(E-004) “ELP 80￠”와 내역서 “ELP 150￠”가 맞지 않으므로 적정 전선관 용량을 계산하여 일치 시킬 것	“한전 ~ L-커뮤니티”구간의 인입 전선관 규격을 전력간선 입상계통도(E-004)와 내역서가 서로 일치되도록 수정하였음.	○
75	수배전반 단선결선도(E-005)는 본 공사와는 관계없는 참고사항이므로 혼동 소지가 없도록 “#6 Tank 전기실에 설치”로 명시할 것	수배전반 단선결선도(E-005)에 “#6 Tank 전기실에 설치”로 명시하였음.	○
76	옥외전력간선(E-010), 옥외등 설비(E-011) 등 각종 도면에는 설치되는 설비·케이블·전선관 규격 등을 “주기(Note)” 표시할 것	옥외전력간선(E-010), 옥외등 설비(E-011) 등 각종 도면에는 설치되는 설비·케이블·전선관 규격 등을 “주기(Note)” 표시하였음.	○
77	CCTV “Pole 기초공사는 통신업체 공사분임”(ET-012)으로 표기되어 있으나, 옥외 스피커 및 CCTV는 보안등 Pole(전기공사분)에 통합 하는 것이 합리적이므로, 통합 Pole에 설치하는 것으로 수정할 것	CCTV “Pole 기초공사는 통신업체 공사분임”(ET-012)으로 표기되어 있으나, 옥외 스피커 및 CCTV는 보안등 Pole(전기공사분)에 통합 하는 것이 합리적이므로, 통합 Pole에 설치하는 것으로 수정하였음.	○
78	L-공원등 MCCB규격이 “2P 50AF/60AT” (E-005)와 “4P 50AF/50AT”(부하계산서) 로 각기 상이하므로 확인할 것	L-공원등 MCCB규격이 “2P 50AF/60AT” (E-005)와 “4P 50AF/50AT”(부하계산서) 가 서로 일치되도록 수정하였음.	○
79	옥외 전력간선배치도(E-010) 및 옥외등 설비 배치도(E-011), 옥외 통신간선배치도(ET-004), 옥외방송설비 배치도(ET-006), 옥외 CCTV 설비 배치도(ET-011) 굴착·터파기 경로가 비슷한 부분에 대하여는 “공용 터파기 구간”으로 설정하여, 예산을 절감하는 방안을 검토할 것	옥외 전력간선배치도(E-010) 및 옥외등 설비 배치도(E-011), 옥외 통신간선배치도(ET-004), 옥외방송설비 배치도(ET-006), 옥외 CCTV 설비 배치도(ET-011) 굴착·터파기 경로가 비슷한 부분에 대하여는 “공용 터파기 구간”으로 설정하여, 수량산출에 적용하였음.	○
80	터파기 및 되메우기 상세도(E-010), 옥외스피커 설치 상세도(ET-006), CCTV 설치 상세도(ET-011) 및 주기(Note) 등이 검정 배색 처리되어 보이지 않으므로 수정할 것	터파기 및 되메우기 상세도(E-010), 옥외스피커 설치 상세도(ET-006), CCTV 설치 상세도(ET-011) 및 주기(Note) 등이 잘 보이도록 수정하였음.	○

연번	채 택 의 견	발주기관(부서) 조치결과	반영 여부
			반 영	미반영
81	“등기구 상세도(E-003)에 보안등주 및 LED볼라드“, ”공원등 분전반 상세도(E-008)“에 콘크리트 기초 상세도 누락되었으니 보완할 것	“등기구 상세도(E-003)에 보안등주 및 LED볼라드“, ”공원등 분전반 상세도(E-008)“에 콘크리트 기초 상세도를 추가 보완하였음	○
82	“범례 및 주기(ET0006)”에 매입배관 및 배선으로, “천정·벽체, 바닥, 지중”이 모두 실선으로 표시되었으므로 구분하여 표시할 것 (ET-002)	“범례 및 주기(ET0006)”에 매입배관 및 배선으로, “천정·벽체, 바닥, 지중”의 구분이 쉽도록 표시하였음. (ET-002)	○
83	도면 그림과 “범례” 등이 겹치는 부분은 조정할 것 (E-020, ET-004)	도면 그림과 “범례” 등이 겹치는 부분은 구분이 쉽도록 조정 하였음. (E-020, ET-004)	○

□ 위원명 : 기술심사담당관 (조경분야)

연번	채 택 의 견	발주기관(부서) 조치결과	반영 여부
			반 영	미반영
84	주요 구간의 입단면도를 작성하여 부지 전반적인 높낮이 등 공간구조 및 다층식재 등 배식, 포장패턴의 연결 등을 표현 할 것	도면 L-104 주요공간 입단면도를 작성하여 반영하였음	○
85	녹지대 등 포장경계부의 세부적인 연결 및 시공방법을 알 수 있도록 입단면도 및 연결부분에 대한 상세도를 작성할 것	도면 L-104 주요공간 입단면도를 작성하여 반영하였음	○
86	무스카리 등 외래식물은 가능한 자생수종으로 변경 검토할 것	무스카리등 외래식물은 자생수종으로 변경하여 도면 L-002 수량총괄표에 반영하였음	○
87	주차장 녹지대의 매발톱꽃은 생육환경을 고려하여 식재위치 등 조정 검토할 것(L-302)	식재위치를 조정하여 도면 L-302 부분식재평면도(1)에 반영하였음	○
88	총괄수량표의 식생매트에 대한 상세도를 작성할 것	도면 L-307 야생화매트 상세도를 추가 반영하였음	○
89	건식수로변 녹지대에 대한 식재개념을 보고서에 명시할 것(보고서 P.58)	설계설명서 p58에 명기하여 반영하였음	○
90	도면에 건식수로(1식)의 설치 위치를 표시하거나 상세도에 키맵 등으로 위치를 알 수 있도록 할 것(L-503)	건식수로의 수원을 조사·분석 한 결과, 친수형 수경시설에 부적합하므로 건식수로를 삭제하였음	○
91	철쭉(H3.0xW2.5) 3주 등 대형 관목류는 식재 목적이나 개념을 명시하고 이에 부합 여부를 검토할 것(L-304)	대형 관목류의 식재 목적과 개념 등을 설계설명서 p62에 명기하여 반영하였음	○
92	주출입구의 안내시설에 대한 기능 표기가 미비하며, 부출입구에만 있는 입구표지판 등 안내체계가 연계되도록 검토할 것(L-401)	안내체계를 보완하여 도면 L-401 시설물계획도에 반영하였음	○
93	안내판은 「2013 서울시 공공시설물 표준형 디자인」의 도시공원 안내체계에 따라 설계할 것(L-304 등)	안내판은 상부 석유비축기지 공원과의 조화 및 통합계획을 위해 상부 공원과 동일한 디자인을 사용하였으며, 규격 및 내용은 ‘서울시 공공시설물 표준형 디자인’을 기준으로 제작하였음	○
94	QC밸브 수량을 도면(8개)과 수량표(7개)를 일치시키고, 건식수로변 녹지에도 QC밸브 추가 설치 검토할 것(L-501)	수량을 일치하도록 수정하여 도면 L-501 관수계획도에 반영하였음. 건식수로변 QC밸브는 상부 석유비축기지 공원 공사범위에 포함되었음	○
95	조경식재 및 시설물 유지관리계획을 보고서에 명시할 것	설계설명서 p76에 명시하여 반영하였음	○
96	가로수의 활착이 용이하도록 유공관 설치 등 적정한 생육환경 개선 방안을 검토하고 설계설명서 또는 도면에 반영할 것	유공관을 설치하여 도면 L-002 수량총괄표에 반영하였음	○
97	잔디 스탠드의 노출콘크리트는 이용안전을 위해 모따기 등으로 마감 처리 할 것(L-404)	상부 석유비축기지 공원과의 조화 및 통합계획을 위해 잔디스탠드 삭제함	○
98	주요 진출입로변에 설치된 차단기함이 경관을 저해하지 않도록 위치 조정, 차폐 등 조치 검토할 것	수목으로 차폐하여 도면 L-301 총괄식재평면도에 반영하였음	○