제106차 건설기술심의 소위원회 의결사항

심의일자: 2019. 6.18.(서면심의)

□ 안 건 명: 신촌역 광장 재구조화 사업 기본 및 실시설계용역

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 별첨 위원별 심의 의견을 보완하는 것으로「조건부 채택」의결함.

【주요 심의내용】

❍ ‘건축서비스산업 진흥법’ 제21조 및 시행령 제17조 규정에 설계비 추정가격이 2억원 이상인 건축물의 설계를 발주하는 경우에는 공모방식을 우선적으로 적용하도록 되어 있으므로 적용여부를 검토할 것

❍ 광장과 같이 외부공간과 연계할 경우 CAPTED 디자인 설계에 대한 지침내용 반영을 검토할 것

❍ 지하층에 시설이 입지하고 있으므로 차수설비(침수방지설비)에 관련된 내용을 보완하기 바람

❍ 에스컬레이터 세부지침에 CCTV 설치하여 원격감시 가능조치(원격제어시 시야확보하여 2차 사고 방지) 항목을 추가할 것

❍ 각 시설용도별(도서관, 문화예술교육센터 등) 개략적 시설 규모, 시설 계획시 고려사항 등 세부적인 시설 요구사항이 제시될 수 있도록 검토할 것

❍ 설계자문위원회 구성 시에는 조경분야 자문위원으로 서울시 ‘공공조경가’가 참여할 수 있도록 할 것.

첨부: 위원별 건설기술심의 채택의견서 각 1부.

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명:  「신촌역 광장 재구조화 사업 기본 및 실시설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비고
건 축 계 획	전체적으로 동의하나 몇가지만 보완하였으면 합니다. 1. 광장과 같이 외부공간과 연계할 경우 CAPTED 디자인 설계에 대한 지침이 있었으면 합니다. 2. Smart City와 같이 시설과 연계한 유비쿼터스 서비스의 제공이 있다면 좋을 듯 합니다. 3. 지하층에 시설이 입지하고 있으므로 차수설비(침수방지설비)에 관련된 내용이 보완되었으면 합니다. 4. 공공도서관의 건립 운영 매뉴얼에 정해진 내용대로 도서관을 설계하게 되어 있는데 전체적으로 도서관의 규모, 실 용도 등을 정해주는 것이 설계시 효율적이지 않을 까 사료됩니다.

2019년  6월 18일

심의위원: 이 원 근 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명:  「신촌역 광장 재구조화 사업 기본 및 실시설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비고
건 축 계 획	1. 목차에 각 페이지 표기 없음 → 목차에 각 페이지 표기필요(과업내용서 2쪽) 2. 총칙 1.3 과업의 범위(1) 설계의 범위(과업내용서3쪽) (1) 수행업무중 기본설계와 실시설계를 구분해서 수행하여야 하는지 검토 필요(-지질 및 지반조사, 지장물 및 구조물 조사, 측량 등) (2) 실시설계 업무수행 내용중 중복표기부분 확인 수정 → 지장물 및 구조물 조사 3. ② 건축연면적 : 2,750㎡ ※ 엘리베이터, 에스컬레이터 : 장애인용엘리베이터 이상 규모, 범죄예방디자인설계 → 장애인용엘리베이터 이상 규모의 의미를 정확하게 표현함이 좋겠음(4쪽) 4. 6) 과업내용 변경 (1) 과업 내용 변경사항이 발생하였을 경우, 발주기관은 "지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(행정안전부)"에 따른다. (2) 계약상대자는 설계용역수행 중에 주요 설계과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역계약담당자의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다. → (1) 과업 내용 변경사항이 발생하였을 경우, 발주기관은 "지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(행정안전부)"에 따른다. (2) 계약상대자는 설계용역수행 중에 주요 설계과업내용에 대한 변경없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역계약담당자의 지시를 받아 우선 과업내용을 변경하여야 한다.(과업내용서 11쪽)

분야	채 택 의 견	비고
건 축 계 획	5. 6)과업내용 변경 (4) 계약상대자는 다음 항목에 해당하는 때에는 용역감독자와 협의하여 변경을 요구할 수 있다. → (4) 계약상대자는 다음 항목에 해당하는 때에는 용역감독자와 협의하여 과업내용 변경을 요구할 수 있다.(과업내용서 11쪽) 6. 14. 품질관리방안 (1) 계약상대자는 과업수행계획서에 설계 과업 수행 시 발생하기 쉬운 오류와 설계 성과품의 품질 향상을 위한 품질관리 방안을 작성하여 제출하여야 한다. (2) 품질관리 방안에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다. ① 품질 관리 조직표 ② 설계 점검 흐름도 ③ 점검 시기 및 회수 ④ 점검 사항 및 점검 방법 ⑤ 기타 → (1) 계약상대자는 과업수행계획서에 설계 과업 수행 시 발생하기 쉬운 오류와 설계 성과품의 품질 향상을 위한 품질관리 방안을 작성하여 제출하여야 한다. (2) 품질관리 방안에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다. ① 품질 관리 조직표 ② 설계 점검 흐름도 ③ 점검 시기 및 횟수 ④ 점검 사항 및 점검 방법 ⑤ 기타 (과업내용서 14쪽을 정정한다) 7. 설계지침 2.1 일반사항 아. 설계용역 완료 후에도 설계상의 하자(설계도서 상호간 불일치, 건축협의 불가, 구조적 모순, 물량누락, 자재의 수급 불가 및 성능미달 등)로 인해 발생되는 사항에 대하여는 일체의 책임을 져야 한다. → 건축협의 불가 표현을 구체적으로 표현 필요함(과업내용서 23쪽) → 물량누락을 내역 및 물량누락으로 표기 검토

분야	채 택 의 견	비고
건 축 계 획	8. 2.1 일반사항 카. 경제적인 공간배치와 신재생에너지의 다양한 활용계획을 수립하고 “신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법”에 의한 신에너지 및 재생에너지 설비를 적극 반영하여야 하며 총 예상에너지사용량의 27% 이상(2019년 기준)을 상회하여야 한다. → 카. 경제적인 공간배치와 신재생에너지의 다양한 활용계획을 수립하고 “신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법”에 의한 신에너지 및 재생에너지 설비를 적극 반영하여야 하며 총 예상에너지사용량의 27% 이상(2019년 기준)를 신재생에너지로 반영하여야 한다.(과업내용서 23쪽) 9. 1) 건축 (1)일반사항 아) PD, AD, EPS, TPS, 전산통신실 등은 계획단계부터 유지관리 및 증축을 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다. → 아) PD, AD, EPS, TPS, 전산통신실 등은 계획단계부터 유지관리 및 건물 특성을 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.(과업내용서 25쪽)(개요 등에 증축에 대한 내용이 없으므로 중축보다 건물특성을 고려하여 설계하도록 하는 것이 좋겠음) 10. (5) 동선계획 자) 학교, 주거 및 상가지역에서의 접근로 관련 종합적인 접근환경 조성을 고려해야 한다. 신촌지역 주민을 위한 시설인 도서관 복합시설로 접근해 오는 보행, 자전거, 버스, 자동차와 휠체어 장애인, 시각장애인, 청각 장애인 등 여러 형태의 이동수단별과 이동이 불편한 분들의 접근환경 조성계획 제시해야 한다. → 자) 학교, 주거 및 상가지역에서의 접근로 관련 종합적인 접근환경 조성을 고려해야 한다. 신촌지역 주민을 위한 시설인 도서관 복합시설로 접근해 오는 보행, 자전거, 버스, 자동차와 휠체어 장애인, 시각장애인, 청각 장애인 등 여러 형태의 이동수단별과 이동이 불편한 분들의 접근환경 조성계획을 제시한다. 로 검토(과업내용서 27쪽)

분야	채 택 의 견	비고
건 축 계 획	11. (6) 평면계획 가) 기능 및 관리의 효율 등을 고려하여 시설의 구성 중 일부 가감 및 통합 설치하여 창의적이고 효율적인 공간 구성을 한다. → 가) 기능 및 관리의 효율 등을 고려하여 시설의 구성 중 일부 가감 또는 통합 설치하여 창의적이고 효율적인 공간 구성을 한다. 으로 검토(과업내용서 27쪽) 12. (7) 입면계획 아) 노출엘리베이터 설치시 내부 냉난방을 고려하고, 계절 온도에 다른 센서 오작동 계획을 반영한다. 또한 외부에 노출되는 시설은 도시미관 등을 고려한 설치 계획을 수립·설계에 반영하여야 한다. → 아) 노출엘리베이터 설치시 내부 냉난방을 고려하고, 계절 온도에 다른 센서 오작동 방지계획을 반영한다. 또한 외부에 노출되는 시설은 도시미관 등을 고려한 설치 계획을 수립·설계에 반영하여야 한다.(방지계획이 아닌지 의미를 검토 필요)(과업내용서 28쪽) 13. (10) 주차계획 ① 주차대수는 법정주차대수로 설치를 계획하고, 야간시간대에 주차장 주출입구로 입출차시 인근 건물 실내로 전조등 불빛이 침범하여 주민불편을 야기하지 않도록 차량 출입구를 효율적으로 배치하여야 한다. → ① 주차대수는 법정주차대수 이상으로 계획하고, 야간시간대에 주차장 주출입구로 입출차시 인근 건물 실내로 전조등 불빛이 침범하여 주민불편을 야기하지 않도록 차량 출입구를 효율적으로 배치하여야 한다. 로 변경검토 필요(과업내용서 29쪽)

2019년  6월 18일

심의위원: 이 준 수 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명:  「신촌역 광장 재구조화 사업 기본 및 실시설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비고
구 조	(11) 구조계획 (p31) 가) 모든 구조계획 적용기준(최신 정부 제정기준/KDS)에 따라 일반적인 구조 해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다. 나) 각 구조부재는 최신 기준(국가건설기준 KDS)을 준수하며, 그렇지 못할 경우 공인기관의 실험 및 해석에 의하여 안전성이 검증된 것이어야 한다. 라) 내진설계는 건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00 : 2019)에 따른 지진하중에 의하여 설계한다. 마) 재현주기 동안 강한 지진이 작용하거나 ‘지진발생 후에도 기준상 필요한 건물의 중요도에 따른 성능(기능수행 혹은 인명 안전)의 조건이 만족’되도록 하며, 강한 지진에 대하여 구조물의 일부 부재에 비탄성 거동을 허용하여 지진에너지를 흡수‧소실시킬 수 있는 충분한 연성을 갖도록 계획해야 한다. 건물의 중요도에 따라 비구조요소의 내진설계가 필요한 경우에는 내진설계가 이루어져야 하며 해당항목과 설계 기준은 KDS 41 17 00 :2019를 따른다. 바) 고정하중, 활하중, 풍하중, 적설하중, 지진하중, 토압 및 수압, 온도하중, 유체압 등은 해당실의 용도 및 기능 등 각종 변수를 감안하여 건축구조기준 총칙(KDS 41 10 05 : 2019) 규정된 하중 이상으로 적용하여야 한다.

2019년  6월 18일

심의위원: 류 현 희 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명:  「신촌역 광장 재구조화 사업 기본 및 실시설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비고
기 계	1. 오·폐수처리 설비 세부지침 항목추가(p52) (1) 정화조 악취가 확산되지 않도록 악취제거설비를 검토 반영할 것 2. 엘리베이터 세부지침 항목추가(p53) (1) 내부규격(인승) 결정시 전동휠체어리프트의 회전을 감안한 규격으로 할 것. 3. 에스컬레이터 세부지침 항목추가(p54) (1) CCTV 설치하여 원격감시 가능조치[원격제어시(하향시 원격정지시 위험) 시야확보하여 2차 사고 방지]

2019년  6월 18일

심의위원: 박 찬 정 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명:  「신촌역 광장 재구조화 사업 기본 및 실시설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비고
전 기	1. (16) 전기·통신설비 계획 (p32) 마) 전기 기계실 등은 침수에 대비하여야 하며, 방수성이 강한 재질로 설계하여야 한다. → 전기 기계실 등은 침수에 대비하여 단차를 확보하여야 하며, 방수성이 강한 재질로 설계하여야 한다. 바) 심야 전력 등을 이용한 축열시스템과 축냉설비를 고려한 설계가 되어야 한다. → 심야 전력 등을 이용한 축열시스템과 축냉설비를 고려한 설계가 되도록 검토하되 이용효율성 및 경제성을 고려하여 설계 반영한다. 사) 고효율 배전 방식과 부하률에 따른 변압기 대수 제어, 부하량 계측 데이터에 따른 Demand Control로 동일한 부하에 의해 공급 전류가 적은 방식을 채택하여야 한다. 아) 주요 통신 및 제어기기류에는 노이즈 필터를 부가하여야 하며, 다양한 접지에 따른 접지 전위 발생 및 상호 간섭 방지를 위하여 안전관리용, 기능용, 뇌보호용 접지를 통합하여 통합접지 시스템 지향하여 설계하여야 한다. → 주요 통신 및 제어기기류에는 노이즈 필터를 부가하여야 하며, 다양한 접지에 따른 접지 전위 발생 및 상호 간섭 방지를 위하여 안전관리용, 기능용, 뇌보호용 접지를 통합하여 통합접지 시스템을 지향하여 설계하되 통합접지 시스템 적용시 반드시 등전위가 확보되도록 설계하여야 한다. 2. (4) 예비 발전기 설비는 한전에서 공급받는 전력 계통이 정전 시에도 최소 필요한 동력 및 건물의 방재상 필요한 전원 등을 공급할 수 있는 적절한 용량의 발전기를 설비할 것. 비상등의 점등시간 등은 소방관계법규에 부합토록 할 것 (p64)

2019년  6월 18일

심의위원: 이 수 복 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명:  「신촌역 광장 재구조화 사업 기본 및 실시설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비고
토 질 및 기 초	1. 2)지반조사 지침 (p33.34) 가. 일반사항 (1) 기존 모든 조사자료를 → 지반 조사자료를 ; 과업의 범위가 너무 광범위 하므로 명확히함. (9) 계약상대자는 .. → (1)의 내용과 중복되므로 삭제요망 2. <주요 구조 및 수리계산서 작성> (p37) (1) ⑤ 가시설 → 흙막이 가시설 ; 가시설의 정의를 한정할 필요있음. 안전과 직결된 흙막이가시설 외의 공사중 가시설들은 현장여건에 적합하게 시공자의 재량에 의해 본인들의 노하우를 발휘 할 수 있어야 할 것으로 사료됨. 3. <옹벽공사> (3) 터파기 여유폭은 0.5m ; ??? 권고사항? (p40) 4. <흙막이공사> (1)과 (11)은 하나로 통합 가능함 (p41) (2) 지질조사보고서 → 지반조사보고서 77쪽 “성과품의 종류” 와 용어통일 5. 4. 설계도서 작성시 유의사항 (p79) 1. 설계도면 2. 가설구조물의 구조검토를 포함한 설계도서를 작성 ; 가설기자재 중 신품에 대해서는 KS 또는 외산의 경우 제조사가 권이있는 기관의 품질보증 받은 제품도 사용 허가토록 한다. 재사용 자재에 대해서는 별도의 품질보증이 있어야 하나, “한국가설협회” 또는 이에 준하는 것으로 하여야 할 것이다. 다만, 가시설은 흙막이 가시설의 경우 외에는 설계시가 아닌 시공시에 시공현장 조건과 여건을 고려하여 시공사의 재량으로 하되 감리, 감독자의 승인을 득하여 가설자재 및 가시설이 설계 시공되어야 할 것이다.

2019년  6월 18일

심의위원: 남 순 성 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명:  「신촌역 광장 재구조화 사업 기본 및 실시설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비고
조 경	6) 조 경(p54 ~56) <조경계획의 기본 방향> 수정사항 1. (1) ① 기존 지형을 최대한 고려하여 정지 설계한다. → 정지계획을 수립한다. 2. (2) 주민의 안전과 이용을 고려하여 외부공간을 계획한다. ① 시설물 내의 옥외공간을 휴게 및 커뮤니티의 기능을 가지는 공간계획을 수립하여 이용자의 편의를 도모하도록 한다. → 외부공간은 휴게 및 커뮤니티 기능을 가지는 공간 및 시설계획을 수립하여 이용자의 안전과 편의를 도모하도록 한다. 3. (4) 경관의 지속가능성과 유지관리의 최소화를 도모한다. (추가) ② 주변 도시경관의 맥락과 장소의 장기적 활용 계획이 수립되도록 하며, 적정한 유지관리를 함께 고려하도록 하여야 한다. 4.(5) 조경계획 시 대기환경 개선 및 기후변화에 대응이 가능한 공간으로 → 공간 및 시설로 계획하여야 한다.

2019년  6월 18일

심의위원: 이 애 란 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명:  「신촌역 광장 재구조화 사업 기본 및 실시설계용역」발주심의

분야	채 택 의 견	비고
건 축	1. ‘1) 과업의 위치(대지위치)’에 해당 필지 전체 지번을 기재할 것(3P) 2. ‘2) 과업의 범위 (1) 설계범위’의 수행업무 내용 중 기본설계와 실시설계 내용 중복부분 검토하여 수정할 것(3P) 3. ‘5) 설계검토·심의·자문 및 협의 등’에 아래 내용을 추가할 것(10P) ○ 서울특별시 건설기술(소)심의위원회 심의를 받아야 할 경우 계약상대자는 기본설계 완료 시점에 이에 대한 설계 자료를 준비하여 제출하여야 한다. 4. ‘16) 주요업무의 사전 승인’ 은 6P ‘(3) 주요 업무의 사전승인사항’과 내용이 중복되므로 검토하여 수정할 것 (15P) 5. ‘(14) 건설공사 안전관리(건설안전을 고려한 설계)’ ①~⑩은 17P ‘(2) 건설안전을 고려한 설계’와 내용이 중복되므로 검토하여 수정하시고 ⑪ a 내용은 아래와 같이 수정할 것 (21P) ○ 설계도서 작성 시 가설구조물도 구조검토를 실시(설계심의 신청시 확인 철저) → 설계도서 작성 시 가설구조물도 구조검토를 실시(설계심의시 구조검토서 제출)하고, 가설구조물 부문별 설계변경이 가능하도록 설계도서(물량, 규격, 재료, 공법 등)를 명확히 작성 6. ‘(15) 장애인 등 편의시설 계획’ 내용을 아래와 같이 수정할 것(21P) ○ 장애인·노약자·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 의한 서울시 건설기술심의 강화 지침「장애인·노약자 등 편의시설 건설기술심의 강화 추진계획」(기술심사담당관-‘16.7.16.) 및 「장애인 등 편의시설 건설기술심의 적용 심무매뉴얼」(기술심사담당관-17770, ’16.10.19.)을 검토하여 반영하여야 한다. → 「장애인·노약자·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」및 서울시 건설기술심의 강화 지침「장애인 등 편익증진을 위한 건설기술심의 적용 실무매뉴얼」(기술심사담당관-17770, ’16.10.19.)을 검토하여 반영하여야 한다.

분야	채 택 의 견	비고
건 축	7. 각 시설용도별(도서관, 문화예술교육터 등) 개략적 시설 규모, 시설 계획시 고려사항 등 세부적인 시설 요구사항이 제시될 수 있도록 검토할 것 8. ‘재사용 가설기자재 자율등록제’가 폐기되었으므로 ‘4. 설계도서 작성시 유의사항 2’ 내용을 삭제할 것(79P) ○ 도면 및 시방서에「한국가설협회 운영 ‘재사용 가설기자재 자율등록제’→ 자율등록 업체 자재사용 의무화 시행」표기할 것 1) ‘재사용 가설기자재 자율등록제’ 시행 업체의 가설기자재 만 현장에 반입 9. ‘건축서비스산업 진흥법’ 제21조 및 시행령 제17조 규정에 설계비 추정가격이 2억원 이상인 건축물의 설계를 발주하는 경우에는 공모방식을 우선적으로 적용하도록 되어 있으므로 적용여부를 검토할 것 10. 문구 및 오타 수정 ○ (6P) 동법 시행규칙 제23조(별지 25호 서식) → 동법 시행규칙 제27조(별지 28호 서식) ○ (7, 15P) 설계용역관리 편람 → 건설기술용역 관리편람 ○ (18P) ~ 전문성이 부족한 경위 ~ → ~ 전문성이 부족한 경우에는 ~
기 계	11. 아래내용을 수정할 것. ○ 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(p13) 산업통상자원부 고시 제2017-168호(2017.11.29.) → 산업통상자원부 고시 제2018-244호(2018.12.28.)
전 기	12. ‘기본지침’ 내용중 다음 사항을 삭제 및 추가할 것.(63P) ○ 전력 피크 저감을 위해 공공기관의 신축 건축물로서 계약전력 1,000kW 이상의 건축물에는 계약전력 5% 이상 규모의 에너지저장장치(ESS)를 설치하도록 계획한다.(「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정, 산업통상자원부고시 제2017-203호,‘17.12.28.」) ○ 예비전원설비는 건축비상전원설비와 소방비상전원설비 등으로 구분하여 적합한 비상전원을 구성하고, 안전을 위해 적정조도 이상을 확보할 수 있도록 한다. ○ 중앙감시실은 각종 통신관로 및 제어선로가 밀집되는 시설이므로 건물관로 중심에 배치하여 설비의 효율성을 기하여 시설한다.

분야	채 택 의 견	비고
전 기	○ 자동화시스템 구축을 위해서 전기, 열, 가스, 수도,엘리베이터, 조명, 소방장비들과의 표준화를 검토하여 설비구축, 감시, 정비, 유지, 보수에 용이하도록 한다.(예 BEMS, BAS,AMI, UPS 등) 13. ‘수·변전설비, 예비전원 및 간선설비’ 내용중 다음 사항을 추가할 것.(63P) ○ 배전반 화재 시 즉각 소화할 수 있는 소화시설을 검토한다. ○ 수배전반 구조는 운전자의 관리, 감시 및 조작이 편리한 구조이어야 하고, 시스템적으로 안정되도록 설계하여야 한다. ○ 수배전반의 배치는 특고압반, 고압반, 저압반 순으로 배치하고, 전·후면, 측면에 적절한 간격을 확보하여야 하며, 설비증설과 점검·운전 및 유지관리 편리성을 감안하여 설계하여야 한다. 14. ‘무정전 전원설비’ 내용중 다음 사항을 추가할 것.(64P) ○ UPS에서 발생하는 고조파로 인한 각 간선계통의 장애와 영향을 최소화 할 수 있도록 계획한다. 15. ‘전등 및 전열설비’ 내용중 다음 사항을 추가할 것.(65P) ○ 교육센터 내 조명장치 시 조도 시뮬레이션을 통한 조도계산을 적용하여 알맞은 광원의 LED를 사용할 수 있도록 설계한다. ○ 사무실에는 OA Floor용 콘센트를 설치하여 각종선(전원선, 전화선, LAN-컴퓨터 네트워크)의 용이한 유지보수와 쾌적한 환경을 조성할 수 있도록 계획한다. 16. ‘통신설비’ 내용중 다음 사항을 추가할 것.(65P) ○ 건물 완공 후 일부 공간 임대 등 타용도활용하는 지역은 별도 전력사용량 계량이 될 수 있도록 구성한다. ○ 간선의 부하분담은 기능별, 용도별, 층별 등을 고려하여야 하며 각 간선의 예비율과 분전반 예비율은 최소 20%이상 확보하도록 한다. ○ 부하용량의 증가를 고려하여 간선규격은 20%이상 여유 있게 산정하되 최소 규격은 계통의 단락전류를 견딜 수 있어야 한다. 17. ‘통신설비’ 내용중 다음 사항을 추가할 것.(65P) ○ 인터넷 인프라 구축 - 인터넷 사용이 가능한 장소를 검토하여 유/무선 인프라 구축을 게획하여야 한다. - 무선 와이파이를 이용 가능할 수 있도록 설치하여야 한다.

분야	채 택 의 견	비고
토 목	18. 서울특별시 전문시방서는 2018년 전면 개정되어 기존 토목편, 건축편, 건축기계설비편, 건축전기설비편, 건축정보통신설비편, 산업환경설비편, 조경편 총 6개 분야에서 공통편, 시설물편, 사업편으로 통합되고 세부 내용은 공사별로 코드화 되었으니 과업내용서내 전문시방서와 관련된 내용은 개정된 최신 내용을 참고하여 수정할 것 19. 개정된 최신 서울시 전문시방서는 코드화된 표준시방서(KCS)를 인용 하였기 때문에 공사시방서 작성시 시공편의 도모를 위해 코드 내용을 풀어쓴 현장 활용서를 추가 작성토록 다음 내용을 보완할 것 ○ (p77)성과품납품부수 : 공사시방서 → 공사시방서(현장활용서 포함) 20. 지하안전관리체계를 확립하여 지반침하로 인한 위해를 방지하고 공공의 안전을 확보할 목적으로 “지하안전관리에 관한 특별법(국토교통부)”이 `18.1.1부터 시행중으로, 다음 내용을 과업내용서에 보완할 것 → 지하안전관리에관한특별법 제14조 및 제24조에 따라 터파기공사를 시행할 때는 대상사업에 대한 지하안전영향평가 또는 소규모 지하안전영향평가를 받도록 한다. 21.「건설현장 근로자를 위한 편의시설 확충 방안」(도시철도토목부-6563,`18.5.)에 따라 공사 설계시 근로자 편의시설(화장실, 식당, 탈의실 등)이 내역에 반영될 수 있도록 해당내용을 보완할 것 ○「건설근로자법 제7조의2」에 의거, 근로자 편의시설(화장실, 식당, 탈의실)을 설계(공종별 물량내역서 등)에 반영할 것 22. (p38) ‘배수공사’ 하수도 계획의 강우강도 공식은 변경된 최신기준을 적용할 것 ※ 강우강도 공식은 2030하수도정비기본계획(변경)에서 적용한 공식 사용 • 지선관거(확률년수 10년) : [eqn: {586.3237} over {t ^{0.4621} +1.1235}] - 강우강도 : 75.6mm/hr • 간선관거(확률년수 30년) : [eqn: {999.3199} over {t ^{0.5162} +2.4809}] - 강우강도 : 92.9mm/hr

분야	채 택 의 견	비고
조 경	23. (1)설계자문위원회 또는 설계자문단 구성과 관련 아래 내용을 보완하여 실효성 있게 수정할 것(p.10) ○ 조경분야 자문위원으로 서울시 ‘공공조경가’가 참여할 수 있도록 한다. 24. <지장물조사>에 아래 내용을 추가할 것(p.36) (4) 표토 및 지장수목조사 ① 조경기술사와 협의하여 식재지반조성에 필요한 표토의 수집과 보관을 위한 계획을 수립한다. ② 사업부지내의 기존수목을 조사하여 활용계획을 수립한다. ③ 부지 내 기존 수목의 수종, 규격, 수량 등을 정확히 파악하고 재활용 방안을 마련하여 수목의 존치, 이식, 제거여부를 결정한다. ④ 이식수목은 관련부서에서 이식대상지를 확인하고 착공 후 이식시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 한다. 25. (4)유지관리와 관련하여 아래 내용을 추가할 것(p.55) ① 가뭄에 대비할 수 있도록 급수 연결시설 설치 또는 자동관개시설의 설치를 검토한다. ② 조경식재 및 시설물 유지관리를 위한 유지관리지침서를 작성한다. 26. <조경시설물 계획>과 관련하여 아래와 같이 내용을 수정할 것 (4) 게이트, 울타리, 파고라, 벤치, 음수대, 조경시설물 등의 디자인과 설치위치는 용역감독자와 협의하여 결정하되 방문객의 이용이 극대화될 수 있는 위치에 주변의 경관을 고려하여 설치한다(p.56)

2019년  6월 18일

심의위원: 기술심사담당관 김홍길 (서명)