점 검 지 적 사 항 점검대상 : 논현쌍용아파트 점검일자 : 2015년 7월 20일
소방시설 등의 종류	시정보완사항	조치사항	관련법령의 규 정
소화설비	◎ 지하1층 E/L앞 프리액션B감지기 선로불량	정비요함	NFSC 103 제9조
	◎ 지하1층 주차장 출구 앞 프리액션감지기탈락	교체요함
	◎ 지하2층 주차장 출구 앞 프리액션감지기탈락
	◎ 지하2층 방화셔터 우측 옆 프리액션감지기 탈락
	◎ 지하2층 14번기둥 안쪽 프리액션감지기 탈락
	◎ 지하2층 10번기둥 싸이렌 연동불량

점 검 지 적 사 항 점검대상 : 논현쌍용아파트 점검일자 : 2015년 7월 20일
소방시설 등의 종류	시정보완사항	조치사항	관련법령의 규 정
경보설비	◎ 10층 1002호 내 감지기 동작불량 (안방, 작은방1,2)	교체요함	NFSC 203 제7조
	◎ 9층 910호 내 감지기 선로불량	정비요함	NFSC 203 제11조
	◎ 9층 902호 앞 복도 연기감지기 선로불량
	◎ 8층 803호 내 감지기 선로불량
	◎ 8층 809호 내 감지기 선로불량
	◎ 7층 701호 내 감지기 탈락(안방)	교체요함	NFSC 203 제7조
	◎ 7층 708호 내 감지기 적응성 불량 (정온식→차동식) (안방, 거실, 작은방1,2)
	◎ 6층 601호 내 감지기 적응성 불량 (정온식→차동식) (거실)
	◎ 5층 507호 내 감지기 탈락(좌측 작은방)
	◎ 4층 410호 내 감지기 동작불량(거실)
	◎ 2층 205호 내 주방 앞 연기감지기 선로불량 (주방앞, 안방, 거실, 작은방1,2)	정비요함	NFSC 203 제11조
	◎ 2층 207호 내 감지기 동작불량(거실) (안방, 작은방1,2, 감지기 동작시 수신반 확인안됨)	교체요함	NFSC 203 제7조
	◎ 2층 207호 앞 복도 연기감지기 선로불량	정비요함	NFSC 203 제11조
	◎ 지하1층 1번구역 발신기 동작시 응답확인 안됨	정비요함	NFSC 203 제9조
	◎ 지하1층 1번구역 발신기 쇼트시 부저가 확인됨
	◎ 지하2층 1번구역 발신기 동작시 응답확인 안됨
	◎ 지하2층 1번구역 발신기 쇼트시 부저가 확인됨