소방시설 유지관리 미비사항(하계동 씨앤미빌딩)
구 분	장 소	지 적 사 항	대 책	비고
스프링 클러설비	지하2층,지하3층	건식밸브 잠금 건식밸브 잠금	보수요함	화재안전기준NFSC 103 제6조
스프링 클러설비	지하2층	스프링클러헤드 파손	교체요함	화재안전기준 103 제10조
경보설비	지하1층	수신기 작동불량	보수요함	NFSC 203 제5조