《붙임 2》

주제선정 및 문제점 목록

(팀명 : 아리수!!)

주 제
유효율 향상으로 정수 생산 원가 절감

선정배경 및 문제점

□ 선정배경

○ 최근 4년간 유효율 현황

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
유효율	97.59%	96.86%	98.01%	98.16%

○ 유효율 개선목표설정 : 98.4%

- ‘13년 98.16% → 98.4% (0.24%↑)

※『‘14 유효율 향상 추진 계획』(생산관리과-1192호, ’14.2.11)

□ 선정이유

○ 유효율 향상으로 정수생산 원가 절감

- 취수량과 생산량의 차익량인 1.84%으로 나타남

- 차익량대비 미계측수량이 43.26%로 높은 비중을 나타남

※ 유효율 분석                              (단위 : ㎥/일)

취수량	생산량	차익량	계측수량				미계측량
			계	방류량	구내용수	기타
1,166.8	1,145.3	21.5	12.2	5.2	2.8	4.2	9.3

- 계 측 량 : 방류량, 구내용수, 케익, CO₂용해수, 전염소가압수(2정수장)

- 미계측량 : 청소용수, 시료수, 누수 등

□ 문제점

① 미계측수량(청수용수, 시료수 등) 유량 검토 필요

② 유량계 오차

③ 공정별 수량의 유입 및 유출 검토 부재

④ 유효율을 검토할 인력 부재

⑤ 시설물 누수 등 기타

문제점의 원인 및 해결방안

□ 문제점의 원인

문 제 점	근 본 원 인	비 고
① 미계측수량 유량 검토	유량계 부재
② 유량계 오차	계량기 오차
③ 공정별 사용량 미확인	공정별 유량계 부재
④ 유효율을 검토할 인력 부재	전담인력 부재
⑤ 시설물 누수 등 기타	누수 등에 따른 신속한 조치 부재

□ 해결방안

문제점	해결방안	비 고
① 미계측수량 유량 검토	유량계 설치 또는 펌프용량 검토로 사용량 산정
② 유량계 오차	정기교정(년2회)와 별도로 수시점검을 통한 오차 최소화
③ 공정별 사용량 미확인	정수공정별 물질수지 분석을 통한 유출량 산정
④ 유효율을 검토할 인력 부재	정수과, 정수시설과 등 관련 담당자로 구성된 T/F팀 구성
⑤ 시설물 누수 등 기타	시설점검을 통한 누수 최소화

실 천 계 획 서(Action Plan)

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
		○

□ 주    제 : 유효율 향상으로 정수 생산 원가 절감

□ 해결방안 : 미계측수량 파악 및 유량계 오차 최소화

□ 달성지표 : 유효율 98.4%

□ 세부 실천계획

○ 미계측수량 유량 검토

- 추진일정 : 2014. 10.~12.

- 추진내용

․침전지 등 공정별 유출량 검토

․수질자동계측기 시료수의 취수관로 또는 착수정 유입 검토(장기)

․응집․침전지 청소용수를 가능한 침전수로 사용 추진

․슬러지수집기 계절별 속도 및 인발시간 최적 운영

․침전지 부유물 제거기 퇴수 최소화

- 소요예산 : 비예산

- 소요인력 : 6명(정수과 3, 정수시설과3)

○ 유량계 오차 최소화

- 추진일정 : 2014. 10.~12.

- 추진내용

․취․송수유량계 정기 검교정 실시(11월)

․오차범위 증가시 수시검교정 추진

- 소요예산 : 비예산

- 소요인력 : 2명(정수과 1, 정수시설과 1)

□ 장애요인(고려사항)

○ 미계측수량중 CO₂용해수와 전염소가압수(2정수장)는 침전수를 이용하여 취수유량계 전단으로 투입됨에 따라 유효율 발생