아리수통합정보센터 시스템 최종 하자검사 결과

구분	장 비 명	검 사 결 과	조 치 내 용
H/W	○ 운영장비 : 운영컴퓨터(Workstation) 14대 - 원격감시(IOS) 4대, 생산/공급관리 4대, 유량감시 1대, 수질감시 1대, 네트워크관리 (NMS) 1대, S/W개발(EWS) 1대, 방화벽 관리 1대, 운영자교육(TSS) 1대	-	-
	○ 중앙감시장비 - 디스플레이장치(DLP Cube 68″) 18면 - 통합콘트롤러(MCU) 1대, Wall콘트롤러 2대, RGB Matrix 1대	Wall화면 신호 입력단에서 노이즈가 발생하여 화면 찌그러짐 발생	Y케이블 및 젠더 교체(8.23)
		DLP램프 제어프로그램 이상으로 화면전환 및 ON/OFF 설정관리 에러 발생	I/O박스 교체(7.31)
		Wall Controller 파워 서플라이 불량 및 발열 과다 발생	파워서플라이 교체, 팬 추가 장착(4.20)
	○ Network장비 - 방화벽(Firewall/VPN) 17대, 라우터 17대, 전송컴퓨터(Workstation LCGS) 14대	-	-
	○ 영상장비 - 운영컴퓨터(Workstation) 5대, 화상회의 장치 46대, 영상분배장치 93대	동부수도사업소 DVR장비 이상으로 본부시스템에 영상 미 표출	DVR장비 수리(5.13)
		강서수도사업소 NVR장비 이상으로 본부 시스템에 영상 미 표출	- NVR장비 수리(5.17)
		통합정보센터 #1뷰어서버 그래픽카드 이상으로 화면 미 표출	- 운영컴퓨터(Workstation)의 이상으로 수리 필요(′14.1.31일까지 수리 예정)
	○ Server - Database 2대, 통신 2대, SCADA 2대, Storage 2대, 웹 1대	- 통신서버(#2) CPU 16개 중 1번 CPU 장애 발생	1번 CPU 신품으로 교체(4.3)
	○ 전원장치 - UPS & Battery(75kVA)	-	-

구분	장 비 명	검 사 결 과	조 치 내 용
S/W	○ 운영 S/W - 원격감시(IOS) 4대, 생산/공급관리 4대, 유량감시 1대, 수질감시 1대, 네트워크관리 (NMS) 1대, S/W개발(EWS) 1대, 방화벽 관리 1대, 운영자교육(TSS) 1대	- 생산관리시스템 수요예측관련 정확도 향상을 위한 시스템 프로그램 보완 필요	- 수요예측 관련 정확도 향상을 위한 생산 관리시스템 프로그램 개선 보완 ․수요예측 인자 중 기상청 정보의 기온 (온도)만 활용하였으나 기상(날씨)까지 추가 연계하여 보완 완료(2.1~2.15) ․전력요금이 저렴한 시간대를 활용한 수요예측 프로그램 보완 완료(5.6~5.26)
		생산/공급관리시스템의 프로그램 운영 중 시스템의 불안정으로 일부 에러 발생 ․시스템의 에러발생 원인 파악이 불분명	생산/공급관리시스템 프로그램 안정화를 위해 에러발생 원인 파악 및 S/W 보완 ․시스템의 연계데이터(수질, 유량, 원격 감시시스템)의 전송 에러발생시 원인 파악이 어려웠으나 연계데이터별 에러 확인 가능토록 프로그램 보완(1.1~2.28) ․시스템의 안정화를 위해 과부하방지 프로그램 개발 구축 보완(7.22~7.26)
		생산관리시스템 장기(10일) 수요예측 프로그램 오류 발생 ․급수구역별 인구수, 일일물수요량 등의 등록된 기반데이터 정확도 미비	장기(10일) 수요예측 프로그램 보완 시행 중 (′13.12.30일까지 보완 예정) ․기존 시스템에 등록된 관련데이터 검토 및 분석하여 문제점 규명 ․변경된 급수구역별 인구수, 일일물수요량 등의 현행화된 데이터 등록 ․변경된 데이터와 기능을 적용하여 테스트 및 문제점 보완
		공급관리시스템 블록관리 지형정보 데이터 정확도 미비	블록관리 지형정보 데이터 보완 및 수정완료 (11.20~11.30) ․변경된 최신 GIS 정보를 제공받아 필요데이터 추출 및 등록 ․입력된 데이터에 대한 기능 검토 및 보완

구분	장 비 명	검 사 결 과	조 치 내 용
S/W	○ 운영 S/W - 원격감시(IOS) 4대, 생산/공급관리 4대, 유량감시 1대, 수질감시 1대, 네트워크관리 (NMS) 1대, S/W개발(EWS) 1대, 방화벽 관리 1대, 운영자교육(TSS) 1대	생산관리시스템 데이터 저장 테이블 오류 발생 ․수요예측관련 DB 저장테이블 구조 문제점 발생	수요예측 결과를 실적 사용량 데이터 등과 연계하여 보여주는 기능 및 수요예측관련 DB 저장테이블 구조 변경 보완 중 (′14. 1.30일까지 보완 예정) ․일일 수요예측 및 시간 수요예측과 연관된 데이블에 대한 구조 분석 ․관련데이터 테이블 분석 및 중복데이터 삭제 ․관련 기능에 대한 프로그램 소스 수정 및 기능 테스트 보완
		공급관리시스템 관망해석 프로그램 정확도 미비 ․급수구역 및 시설정보가 정확히 입력 되지 않아 관망해석 정확성이 낮음.	관망해석 프로그램 정확도 향상을 위한 급수구역별 관망해석 모델을 보완 구축 중 (′14. 1.30일까지 보완 예정) ․관망해석 모델(INP파일) 생성 S/W 신규개발 ․신규개발된 관망해석 모델링 S/W를 이용하여 현행화된 급수구역 모델 구축 ․보완된 관망해석 S/W 검증 및 모델 보정
		운영장자교육 프로그램 TSS(Training Simulation System) 컨텐트 구성 미비 ․통합정보센터에 구축된 시스템에 대한 교육 컨텐트 구성이 미비	생산/공급관리, 원격감시시스템 등에 대한 동영상 교육 컨텐츠 보완(8.1~10.30) ․보완된 플래시 동영상 교육 컨텐트에 대한 현장 설치 및 사용법 교육
		생산관리시스템의 생산원가 분석을 위한 데이터 정합성 오류 ․원가분석을 위한 전력사용량, 약품사용량, 원수사용량 등의 데이터의 오류 발생	정확한 생산원가 분석에 필요한 정수센터에서 전송되는 관련데이터(전력, 약품, 원수사용량)의 정합성을 검증하여 보완 중 (′14. 2.28일까지 보완 예정) ※ 암사정수센터 보완 완료(11.30) ․통합정보센터 I/O 및 정수센터 I/O 정합성 확인 및 비교 분석 ․통신서버, DB서버 정합성 확인 및 조치

구분	장 비 명	검 사 결 과	조 치 내 용
S/W	○ 운영 S/W - 원격감시(IOS) 4대, 생산/공급관리 4대, 유량감시 1대, 수질감시 1대, 네트워크관리 (NMS) 1대, S/W개발(EWS) 1대, 방화벽 관리 1대, 운영자교육(TSS) 1대	정수센터별로 감시화면(HMI)이 1~2장 누락되어 화면추가 필요 ․약품, 유량, 펌프가동, 수질, 수위 등 운영 데이터 감시화면 누락	정수센터별 누락된 감시화면(HMI) 추가 구성(7.1~7.23)
		강서, 서부, 남부수도사업소 배수지 수위 및 운영정보 미 표출 오류 발생 ․감시화면(HMI) 및 중앙감시반(DLP)에 미 표출	S/W 수정 보완(10.7)
		암사, 강북, 영등포 취수유량 중앙감시반(DLP)에 미 표출 오류 발생	S/W 수정 보완(12.17)
	○ 중앙감시 S/W - 디스플레이장치(DLP Cube 68″) 18면 - 통합콘트롤러(MCU) 1대, Wall콘트롤러 2대, RGB Matrix 1대	DLP램프 전원이 간헐적으로 ON/OFF가 전환되지 않는 현상 발생	S/W 수정 보완(10.31)
		Wall Controller 화면 전환시 메인시스템(MCU)에 명령 전달 지연되는 현상 발생	S/W 수정 보완(11.26)
	○ Network S/W - 방화벽(Firewall/VPN) 17대, 라우터 17대, 전송컴퓨터(Workstation LCGS) 14대	-	-
	○ 영상 S/W - 운영컴퓨터(Workstation) 5대, 화상회의 장치 46대, 영상분배장치 93대	수도사업소(8개소) NVR, DVR 펌웨어 업데이트에 따른 통합정보센터 감시화면 미표출 발생	펌웨어 업데이트에 따른 통합정보센터 S/W를 업그레이드하여 보완 완료(9.4)
		영상감시시스템의 프로그램 오류로 CCTV화면 표출상태 에러 발생	- 영상감시스템 S/W를 업그레드하여 보완 완료(11.4)
	○ Server S/W - Database 2대, 통신 2대, SCADA 2대, Storage 2대, 웹 1대	-	-