□ 법정 항목 - 58항목

연번	구분	구분(정수센터명) 검사항목	먹는물 수질기준
1	미생물	일반세균	100CFU/㎖이하
2		총대장균군	불검출/100㎖
3		대장균	불검출/100㎖
4		분원성대장균군	불검출/100㎖
5	건강상유해영향무기물질	납	0.01㎎/L이하
6		불 소	1.5㎎/L이하
7		비 소	0.01㎎/L이하
8		셀 레 늄	0.01㎎/L이하
9		수 은	0.001㎎/L이하
10		시 안	0.01㎎/L이하
11		크 롬	0.05㎎/L이하
12		암모니아성질소	0.5㎎/L이하
13		질산성질소	10㎎/L이하
14		보 론	1.0㎎/L이하
15		카 드 뮴	0.005㎎/L이하
16	건강상유해영향유기물질	페 놀	0.005㎎/L이하
17		다이아지논	0.02㎎/L이하
18		파라티온	0.06㎎/L이하
19		페니트로티온	0.04㎎/L이하
20		카 바 릴	0.07㎎/L이하
21		1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/L이하
22		테트라클로로에틸렌	0.01㎎/L이하
23		트리클로로에틸렌	0.03㎎/L이하
24		디클로로메탄	0.02㎎/L이하
25		벤 젠	0.01㎎/L이하
26		톨 루 엔	0.7㎎/L이하
27		에틸벤젠	0.3㎎/L이하
28		크 실 렌	0.5㎎/L이하
29		1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/L이하
30		사염화탄소	0.002㎎/L이하
31		1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/L이하
32		1,4-다이옥산	0.05㎎/L이하

연번	구분	구분(정수센터명) 검사항목	먹는물 수질기준
33	소독제및소독부산물	유리잔류염소	4.0㎎/L이하
34		총트리할로메탄	0.1㎎/L이하
35		클로로포름	0.08㎎/L이하
36		브로모디클로로메탄	0.03㎎/L이하
37		디브로모클로로메탄	0.1㎎/L이하
38		클로랄하이드레이드	0.03㎎/L이하
39		디브로모아세토니트릴	0.1㎎/L이하
40		디클로로아세토니트릴	0.09㎎/L이하
41		트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/L이하
42		할로아세틱에시드	0.1㎎/L이하
43	심미적영향물질	경 도	300㎎/L이하
44		과망간산칼륨소비량	10㎎/L이하
45		냄 새	무 취
46		맛	무 미
47		동	1㎎/L이하
48		색 도	5도이하
49		세 제	0.5㎎/L이하
50		수소이온농도	5.8~8.5
51		아 연	3㎎/L이하
52		염소이온	250㎎/L이하
53		증발잔류물	500㎎/L이하
54		철	0.3㎎/L이하
55		망 간	0.05㎎/L이하
56		탁 도	0.5NTU이하
57		황산이온	200㎎/L이하
58		알루미늄	0.2㎎/L이하

□ 감시항목 - 105항목

연번	분류	항 목	기 준 (mg/L)	검사 주기
1	미생물	녹농균	불검출/250 mL	연
2		바이러스	정수처리기준	연
3		분원성연쇄상구균	불검출/250 mL	연
4		살모넬라	불검출/250 mL	연
5		쉬겔라	불검출/250 mL	연
6		아황산환원혐기성포자형성균	불검출/50 mL	연
7		장구균	불검출/100 mL	분기
8		저온일반세균	500 CFU이하/mL	분기
9		지아디아	정수처리기준	분기
10		크립토스포리디움	정수처리기준	분기
11	무기물	니켈	0.07	연
12		몰리브덴	0.07	분기
13		바륨	0.7	분기
14		베릴륨	0.004	분기
15		브롬이온	2	분기
16		스트론튬	4	분기
17		아질산성질소	1(as N)	분기
18		안티몬	0.02	연
19		우라늄	0.015	분기
20		주석	미설정	분기
21		퍼클로레이트	0.015	분기
22	유기물	글라이포세이트	0.7	분기
23		노닐페놀	0.3	분기
24		2,4-디(2,4-D)	0.03	연
25		디메토에이트	0.006	분기
26		디부틸프탈레이트	0.2	분기
27		2,4-디비(2,4-DB)	0.09	연
28		디(2-에틸헥실)아디페이트	0.4	분기
29		디(2-에틸헥실)프탈레이트	0.008	분기
30		디엘드린	0.00003	연
31		1,2-디클로로벤젠	1	분기
32		1,3-디클로로벤젠		분기
33		1,4-디클로로벤젠		연
34		1,1-디클로로에탄	0.03	분기
35		1,2-디클로로에탄		연
36		1,2-디클로로에틸렌	0.05	분기
37		1,2-디클로로프로판	0.04	연
38		1,3-디클로로프로펜	0.02	연
39		마이크로시스틴	0.001	연
40		모노클로로벤젠	0.1	연
41		메토밀	0.03	분기
42		메톨라클러	0.01	연
43		메틸디메톤	0.0005	연
44		메틸파라티온	0.1	분기
45		몰리네이트	0.006	분기
46		벤조(에이)피렌	0.0007	연
47		부타클러	0.05	분기
48		부틸벤질프탈레이트	0.5	분기
49		비스페놀 에이	0.1	분기
50		스티렌	0.02	연
51		시마진	0.002	연
52		알드린	0.00003	연
53		알라클러	0.02	연

연번	분류	항 목	기 준	검사 주기
54	유기물	에틸렌 디브로마이드	0.0004	연
55		에피클로로히드린	0.0004	분기
56		엔도설판	0.03	연
57		엔드린	0.0006	연
58		엠티비이(MTBE)	0.02	연
59		염화비닐	0.0003	연
60		이프로벤포스	0.008	연
61		이피엔(EPN)	0.0005	연
62		카보푸란	0.007	연
63		클로로에탄	0.005	분기
64		클로르피리포스	0.03	분기
65		터부틸아진	0.007	연
66		1,1,2-트리클로로에탄	0.005	분기
67		트리플루랄린	0.02	분기
68		2,4,5-티(T)	0.009	분기
69		퍼메트린	0.1	분기
70		페노브카브	0.03	연
71		펜디메탈린	0.02	분기
72		펜타클로로페놀	0.009	연
73		펜토에이트	0.0005	연
74		포레이트	0.002	분기
75		헥사클로로부타디엔	0.0006	분기
76		헵타클로	0.0004	연
77		헵타클로 에폭사이드	0.0002	연
78	소독 부산물	디브로모아세트산	0.06	분기
79		디클로로아세트산		분기
80		모노브로모아세트산		분기
81		모노클로로아세트산		분기
82		브로모클로로아세트산		분기
83		트리클로로아세트산		분기
84		1,1-디클로로아세톤	0.05	분기
85		1,1,1-트리클로로아세톤		분기
86		2,4-디클로로페놀	0.15	연
87		브로메이트	0.01	분기
88		브로모클로로아세토니트릴	0.05	분기
89		브로모포름	0.1	분기
90		아세트알데히드	0.5	분기
91		포름알데히드		분기
92		클로라이트	0.7	분기
93		클로레이트	0.7	분기
94		클로로페놀	0.2	연
95		클로로피크린	미설정	분기
96		2,4,6-트리클로로페놀	0.015	연
97	심미적 물질	나트륨	200	분기
98		마그네슘	미설정	분기
99		2-엠아이비	0.00002	월
100		은	0.1	분기
101		입자수(개)	미설정	월
102		지오스민	0.00002	월
103		총유기탄소	5	월
104		칼륨	12	분기
105		칼슘	미설정	분기