(뒤쪽)

점 검 결 과 지 적 내 역 서
소방대상물상호(명칭)		(주)아모레퍼시픽그룹	관 계 인	서 경 배
소방대상물의 위치		서울특별시 강남구 언주로 710 (논현동 114)
점 검 결 과		정비요함
점검자(직위및성명)		(주) 아 세 아 방 재 (대 표 : 나 판 주)
각 설비별 점검결과					비 고
소 화 기 구	이 상 없 음
경 보 설 비	첨 부 참 조
소 화 설 비	첨 부 참 조
피 난 설 비	첨 부 참 조
소 화 용 수 설 비	이 상 없 음
소 화 활 동 설 비	이 상 없 음
화 재 취 약 시 설	이 상 없 음
그 밖의 소방시설	이 상 없 음

점  검  결  과  지  적  내  역  서

각 설비별 점검결과		비 고
경 보 설 비	<자동화재탐지설비> ○아래의 경계구역 화재감지기 성능불량 상태로 정비요함 1)6F E/L 앞 (1EA) 2)3F E/L 앞 (1EA) ○8F 화장실 인근 발신기 파손 상태로 정비요함	NFSC 203 제 7 조 제 9 조
소 화 설 비	<스프링클러설비> ○로비층 외부 송수구 사용압력 표지판 미부착 상태로 부착요함 ○6F 알람밸브 연동 음향장치(싸이렌) 회로 불량 상태로 정비요함	NFSC 103 제 11 조 제 9 조
피 난 설 비	<유도등설비> ○아래의 장소 피난구 유도등 점등불량 상태로 정비요함 1)8F 비상계단 출입구(1EA) 2)6F 주계단 출입구(1EA) 3)B2F 비상계단 출입구(1EA)	NFSC 303 제 9 조