◈ 점검결과 지적내역 아세아타워
설비명	내용		조치사항	관련법규
소화기구		1. PH 2~5호기 엘리베이터 권상기실 캐비넷형 자동소화장치 솔레노이드밸브 선로 단선됨(1개)	보수요함	NFSC 101 제4조
소화설비		1. 옥내소화전 사용법 부착 안됨 - 15층 엘리베이터 8호기 쪽 - 12층 엘리베이터 7호기 쪽 - 1층 주차장 출구 쪽 2. 유수검지장치실 표지 부착 안됨 - 12층 - 지하1층 파크루안 화장실 앞 3. 지하1층 파크루안 화장실 앞 습식유수검지장치(가운데) 1차측 개폐밸브 폐쇄됨 4. 지하3층 엘리베이터 8호기 출입구 앞 준비작동식밸브 기동용 화재감지기 감지부 탈락됨(1개)	부착요함 부착요함 개방요함 정비요함	NFSC 102 제7조 NFSC 103 제6조 NFSC 103 제8조 NFSC 103 제9조
피난설비		1. 지하1층 관리사무실 쪽 영사실 출입구 피난구유도등(10W) 점등 안됨	보수요함	NFSC 303 제5조
소화활동설비		1. 비상콘센트함 표시등 점등 안됨 - 15층 엘리베이터 8호기 쪽(220V) - 지하4층 엘리베이터 8호기 쪽(220V) 2. 지하3층 주차구역 B28 쪽 비상콘센트함 표시등 선로 설치 안됨 및 표시등 파손됨(220V)	보수요함	NFSC 504 제5조
		- 이하여백 -