소 방 시 설 점 검 결 과
현장명 : 아셈타워					2015년 2월 23일 ~ 4월 3일
NO	설비명	위 치	지 적 내 용		지적대책	NFSC (화재안전기준)
1	소화설비	22층 1번 소화전	옥내소화전 표지 미부착 (1개소)		조치요함	NFSC 102 제 7조
2		25층 알람밸브실	알람밸브 동작시 싸이렌 연동불량 (중계기 출력불량, 1개소)		조치요함	NFSC 103 제 9조
3	경보설비	39층 애플 (F-1번 발신기)	지구경종 음량 부적합 (음량방출부분 테이핑 폐쇄, 1개소)		조치요함	NFSC 203 제 8조
4		39층 애플 (F-5번 발신기)	지구경종 음량 부적합 (음량방출부분 테이핑 폐쇄, 1개소)		조치요함	NFSC 203 제 8조
5		15층 15715호 미팅룸 (F-1번 발신기 옆)	감지기 미설치 (연기식, 1개소)		조치요함	NFSC 203 제 7조
6		1층 엘리베이터 홀 (F-3번 발신기 앞)	감지기 LED 불량 (자체불량, 연기식, 1개소)		조치요함	NFSC 203 제 7조
7	피난설비	32층 로레알 (F-4번 발신기 옆)	피난구유도등 점등불량 (상용전원 미투입, 중형, 1개소)		조치요함	NFSC 302 제 9조
8		로레알 (KiM SUE MIN실 옆)	통로유도등 점등불량 (상용전원 미투입, 중형, 1개소)		조치요함	NFSC 302 제 9조
9	소화활동 설비	34층 계단전실 1	배기댐퍼 작동불량 (모터불량, 1개소)		조치요함	NFSC 402 제 13조
10		12층 계단전실 2	배기댐퍼 작동불량 (모터불량, 1개소)		조치요함	NFSC 402 제 13조
11	기타설비	2층 계단전실 1	전실 내 장애물 적치		조치요함	소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제 10조