아차 -> 용마배수지 송수 Test 계획

일 시		작 업 내 용	비고
사전 작업	08:00 ~ 17:00	흡수정B 배수(시운전수)
	17:00 ~ 18:00	흡수정수위조절밸브(M-804) Open -흡수정 A, B 수위 4m 이상 유지
본작업	09:00 ~ 09:30	아차 제수변실 밸브 Close 확인 -M-824B(아차토출유량제어밸브) Close 확인 -M-834(월계토출유량제어밸브) Close 확인
	09:30 ~ 10:00	용마송수펌프 운전대수 조절 -조절펌프(B)1대만 가동(주펌프 2대, 조절펌프 1대 Stop)
	10:00 ~ 10:30	M-824A(아차토출유량제어밸브)5% Open
		M-814B(용마토출유량제어밸브)10% Open
	10:30 ~ 11:30	아차 조절펌프(D) On -조절펌프(D) 1대 On 상태에서 토출압(5.4kg/㎠) 맞춰 M-814B, M-824A 개도율 조절(필요시 토출볼밸브 개도율 조절) -조절펌프(D) 2대 On 상태에서 토출압(5.4kg/㎠) 맞춰 M-814B, M-824A 개도율 조절(필요시 토출볼밸브 개도율 조절)
	11:30 ~ 12:00	용마송수펌프 정지 -조절펌프(B) 정지 -M-814A(용마토출유량제어밸브) Close
	12:00 ~ 13:00	아차 주펌프(C) 1대 On -> 운전대수 3대 -M-814B 100% Open -M-824A 개도율 조절하여 토출압(5.4kg/㎠) Setting
	13:00 ~ 14:00	점심
	14:00 ~ 16:00	아차펌프 운전대수에 따른 최적 운전점 점검 -펌프 운전대수에 따른 유량값, 밸브 개도율 Check
	16:00 ~ 18:00	아차펌프 Off, 용마펌프 재가동 -아차조절펌프 1대만 가동하고 나머지 Off -M-814A(용마토출유량제어밸브) 5% Open -용마조절펌프 2대 On -아차조절펌프 Off -M-814B(용마토출유량제어밸브)Close -용마펌프 정상운전

※ 송수 Test 방안 및 일정은 구의정수센타와 협의 필요함

송수펌프 평면도

비상관로 부설 계획 위치도

비상관로부설

(D=1350mm, L=236m)

비상관로부설

(D=1200mm, L=60m)

단절관 (부단수)연결

(D=1350mm, L=5m)

(암사)아차산 공급관

(D=1200mm)

월계 공급관

(D=1200mm)

월계공급 기존관

(D=1650mm)

(구의)아차산 공급관

(D=1200mm)

용마 공급관

(D=1350mm)

정수장내 기존관

(D=1650mm)