암사동 롯데캐슬아파트 급수불편 보고

□ 현 황

○ 위  치 : 강동구 암사동 414-2 롯데캐슬아파트

○ 세대수 : 3,226세대(40개동 22~34층) (관리실 3427-0036~7)

※ 2008.9월 준공

○ 민원내용 (2015.11.11.(수) 20:19 ~

- 입주민이 물이 안 나온다고 전화 옴 (20:19)

○ 관리실에 전화 하였으나 계속 통화중으로 확인불가

○ 20:59분 관리실 직원과 통화 됨

※ 저수조 급수 아파트(주계량기 300㎜, 저수조용량 : 5,000㎥)

□ 조 치(관리실)

○ 아파트 내부 시설 고장 현황 및 조치

- 저수조 인입 수위조절밸브 고장 확인 : 19:15  (수위 저하)

- 저수조 담수 (바이패스로 전환)      : 19:20 ~ 21:40

- 모터펌프 가동 시간(재 공급)        : 21:40

※ 단수시간 : 2시간 20분

※ 수위 조절밸브 수리 완료하여 정상 작동