악취관리실태점검 조치계획

□ 지적 사항 : 총 10건

○ 2처리장 : 최초침전지 들뜸현상, 뚜껑·점검구 개방 등 6건

○ 3처리장 : 협잡물 수집기 개방 1건

○ 분뇨처리시설 : 오물청소 미흡, 투입동 개방운영 2건

○ 탈수기동 : 창문 개방으로 악취유출 1건

□ 대상별 조치사항

○ 기조치완료 : 3건

○ 조치예정 : 7건

- ‘15.8월 : 2건

- ‘15.9월 : 3건

- ‘16년 예산반영 조치 : 2건

□ 조치 계획

○ 지적사항별 조치계획 : 붙임참조

- 2처리장 뚜껑 점검구 공사완료 후 밀폐

- 3처리장 협잡물 수집기 예산반영 후 덮개 설치

- 분뇨처리시설 투입동 투입종료 후 밀폐토록 직원교육

○ 악취유발시설 밀폐 지속추진

- 덮개, 출입문 틈새, 점검구 등 밀폐 미흡개소에 대한 지속적 밀폐 추진

붙임문서 : 지적사항 조치계획 1부.  끝.

□ 지적사항 조치

위치	지적사항	관련사진	조치계획
최초침전지 (2처리장)	밀폐시설 상․하부 들뜸현상 방치 하수악취 유출		- 고무판 등 패킹재료를 이용 부분 보수 (9.31까지)
분배조 (2처리장)	슬러지 이송관로 밀폐불량 하수악취 유출		유입수문 상 ․ 하 작동 부분으로 고무판으로 틈새 밀폐 (공사시행 예정 9.31까지)
초침 공동구 (2처리장)	전기배관 공사 중 관랑 개방 내부 고인물 악취유출		전기 배선 맨홀로써 공사중 개방된 것으로 기존 덮개로 폐쇄 완료
슬러지시설 (2처리장)	농축시설 접합부 틈새방치 슬러지 악취발생		FRP판 틈새 마감을 통해 악취 틈새유출 방지(9.31까지)
슬러지시설 (2처리장)	슬러지 저장시설 상부뚜껑 개방 슬러지 악취발생		- 작업 중인 시설로서 기존 덮개로 밀폐 완료
슬러지시설	점검구 개방 슬러지 악취발생		시설 노후화로 밀폐 불가능 교체 작업 예정(2016년)
슬러지시설	협잡물 수집기 개방운전 슬러지 악취 발생		- 2015년 예산 부족으로 2016년 예산 편성 후 덮개 설치
분뇨처리시설	투입동 오물청소 미흡 분뇨악취 발생		투입동 주변 오물제거 및 청소 완료
분뇨처리시설	차량대기실 및 투입동 개방시설 운영 악취방출		악취방출 차단을 위해 투입 종료 시 셔터 밀폐 및 직원교육 실시예정
탈수기실	내부 창문 개방 악취누출		악취누출 방지를 위해 창문 밀폐 및 직원 교육 실시예정

계획