문서번호	관리과-6407
결재일자	2015.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	난지물재생센터소장
협 조
	슬러지재활용과장
	물재생과장
	주무관

악취점검 결과조치 및 틈새악취 조치계획

2015. 6월

난지물재생센터

악취점점 결과조치 및 틈새현황 조사 계획

여름철 악취발생 시설물에 대한 점검결과 조치 및 틈새 현황조사후 밀폐 조치함으로 악취발생 근절에 적극추진 하고자 함.

□ 관련근거

○ 서울시 물재생시설과-8734(`15.6.26)

□ 중점 추진방향

○ 악취시설물 출입문, 창문, 점검구 개방방치로 악취발생 사례방지 등 악취저감을 노력을 위한 직원의식 교육

○ 악취 점검결과 지적사항 개선(6건)

○ 시설물 노후 및 부식 등에 의한 틈새현황 전수조사 및 밀폐조치

□ 세부 추진계획

○ 악취발생 사례 전파 및 악취저감 교육

- 기 간 : ’15. 7. 1(수) 11:00

- 장 소 : 2층 소회의실

- 대 상 : 각과별 악취 담당 및 현장근무자

- 내 용 : 악취시설물 틈새 악취 발생사례 전파 및 악취저감 교육

○ 악취 점검결과 지적사항 개선조치

- 개선조치 기간 : 2015. 7. 1. ~7. 30

- 조치내용 및 처리부서

위 치	지적 및 개선조치 내용	조치부서
최초침전지(#1)	점검구 개방(악취유출 및 음압저해)	물재생과
	하수 이송로 상부 스컴슬러지 방치(악취발생)	물재생과
슬러지적치장	야적슬러지 개방보관(악취확산)	슬러지재활용과
소각장	소각슬러지 이송라인 개방상태 (소각재 유출 및 악취발생)	슬러지재활용과
농축조(#2)	검검구 개방(악취발생)	슬러지재활용과
농축기계실(#2)	출입구 및 창문개발 (악취유출)	슬러지재활용과

- 조치결과 제출 : 7.30(목)까지 조치결과 제출(사진포함)

○ 노후 시설물 등 틈새현황 전수조사 및 밀폐조치

- 조사기간 : 7. 6 ~ 7. 10 (1주)

- 대 상 : 악취 발생시설 및 방지시설 등

- 틈새현황 및 밀폐 조치결과

시설물명 (악취발생 및 방지 시설물)	위 치	틈새현황 (개소수)	관리부서 (담당자)	비 고

- 밀폐기간 : 7. 10 ~ 7. 30(3주)

- 현황조사 및 밀폐결과 제출 : 7.30까지

□ 행정사항

○ 지적사항 조치결과, 악취시설물 틈새 현황조사 및 밀폐 조치결과를 관리과로 제출 : 7.30까지

○ 점검결과 조치사항 등 본청(물재생시설과) 보고 : 7.31까지