건축위원회 심의의결조서에 대한 조치계획서

LG 사이언스파크 2차부지 D22, D25 블록 신축공사

2015. 5.

건축위원회 심의의결조서에 대한 조치계획서

1/4

심의일자	2015. 5. 08(금)
사업명/신청위치	LG 사이언스파크 2차부지 D22, D25 블록 신축공사
의결번호	2015-굴2-1	심의결과		조건부동의(보고)
[심의 내용] 굴토계획
□ 흙막이 가시설 분야(1/1)
심의의결			조치계획		비고
1. D22, D25블럭 전체를 지하연속벽(t=800mm)벽체와 SPS 지지공법으로 계획한 것은 굴착지반여건 등을 감안 할 때 타당하다고 판단되나, - 지하 연속벽의 품질관리(수직도, 조인트 처리 등) 및 시공관리를 철저하게 할 수 있도록 중요사항에 대해서는 설계도서 에 기재 바람. - 특히, 시공순서및 단계별 굴착계획에 한 노트를 설계도면에 상세히 기재 바람.			- 지하연속벽의 품질관리 및 시공관리 중요사항에 대해 도면을 추가 하였음.		반영 [첨부-1]
			- 시공순서 및 단계별 굴착계획에 대한 노트를 명기 하였으며 도면을 첨부 하였음.		반영 [첨부-2]
2. PRD파일과 슬라브의 연결부위 상세도(특히 중간측), 슬라브와 연속벽의 연결부위 상세도(탑 슬라브 및 중간슬라브)를 설계도면에 보완 명기 바람.			- PRD 파일과 슬라브의 연결부위 상세도를 도면에 첨부 하였음.		반영 [첨부-3]
			- 슬라브와 연속벽 연결부위 상세도를 도면에 첨부 하였음.		반영 [첨부-4]
3. 지하 연속벽 연결부에 대한 관리대책 제시 필요.			- 지하연속벽 연결부에 대한 관리대책을 도면에 명기 하였음.		반영 [첨부-1]
4. 역타와 순타의 접합부 상세부분에 대한 검토와 구조 및 시공응력 또한 상세하게 검토할 것.			- 역타와 순타가 만나는 접합부분의 경우 시공시 토압에 대한 응력이 가장 불리한 부분역타 구간만으로 편토압 조건으로 설계되었으며 지하1층 바닥에서 골조 폐합시 편토압 조건 소멸 및 역타와 순타가 폐합되어 영구구조물의 강성을 발휘 검토되었음. 접합부 상세도를 도면에 첨부 하였음.		반영 [첨부-5]
5. 콘크리트 설계기준강도, 지하 연속벽 사용 철근의 항복강도 등은 건축과 연계하여 상세하게 정리가 필요함.(전체 시공성 등을 고려하여 정리하고, 전단철근과 Stirrup이 다른 것인지에 대한 정리 필요)			- 설계기준 강도를 건축구조와 같이 표기 하였음.		반영 [첨부-6]
			- 전단철근이 Stirrup을 말하는 것이며 Stirrup SD30 이라고 설계보고서에 표기된 부분 삭제 하였음. (전단철근 SD50 표기가 맞음.)		반영 [첨부-7]

건축위원회 심의의결조서에 대한 조치계획서

2/4

심의일자	2015. 5. 08(금)
사업명/신청위치	LG 사이언스파크 2차부지 D22, D25 블록 신축공사
의결번호	2015-굴2-1	심의결과		조건부동의(보고)
[심의 내용] 굴토계획
□ 계측 관리 분야(1/1)
심의의결			조치계획		비고
1. 해당 굴착부지의 4면에 도로(폭16~28m)가 접해 있어 도로함몰(지반침하) 관리를 위해 지하수위계를 공사 이후에도 운영할 수 있는 방안을 검토			- 굴착 부지의 4면에 지하수위를 공사 이후에도 관리 하도록 장기계측 계획 도면을 첨부하였음.		반영 [첨부-8]
2. 계측 및 지하수위 유지를 위한 누수방지계획이 전반적으로 적정한 것으로 판단되나, 주변 기 시공된 시설물(공동구 BOX 등)의 계측계획을 추후 보완하기 바람.			- 기 시공된 공동구 BOX 구조물 계측 계획을 수립하여 도면에 첨부 하였음.		반영 [첨부-9]
3. 영구배수시스템 적용에 따른 지하수위 저하에 의한 장기적인 지반거동에 대하여 상세 검토(지반침하, 주변 지중 매설물 등)			- 지하수위 저하에 의한 지반 침하량을 검토 하여 첨부 하였음.		반영 [첨부-10]
4. 굴착 모서리부분에 대한 계측계획 수립 필요.			- 모서리 부분 계측계획 추가 하여 도면에 반영 하였음.		반영 [첨부-9]
5. 도로상에 매설되어있는 시설물(공동구 등)에 대한 계측관리 계획을 추가로 제출하기 바람.			- 공동구 BOX 구조물 계측 계획을 수립하여 도면에 첨부 하였음.		반영 [첨부-9]
6. 대지 내(연결녹지 부분 등) 지하수위계를 준공 이후에도 유지관리가 이루어질 수 있도록 천공위치를 정확하게 표기하여 제출하기 바라며, 인접 1차 부지 지하수위 자료를 충분히 활용하여 계획에 반영할 것			- 연결녹지 구간 지하수위계를 준공 이후에도 유지관리가 되도록 장기계측 계획을 수립하여 도면을 첨부하였으며 1차부지 지하수위 자료를 도면에 명기하였음.		반영 [첨부-8]
7. 계측관리는 원도급자와의 계약을 통해 철저한 관리가 필요하며, 계측관리 세부계획을 수립하여 제출하기 바람.			- 착공전 원도급자는 계측관리의 세부계획을 수립하여 제출토록 도면에 명기 하였음.		반영 [첨부-9]
8. 계측관리계획에 대하여 도면에 표기요망			- 계측관리 기준 및 계측빈도를 도면에 명기 하였음.		반영 [첨부-9]

건축위원회 심의의결조서에 대한 조치계획서

3/4

심의일자	2015. 5. 08(금)
사업명/신청위치	LG 사이언스파크 2차부지 D22, D25 블록 신축공사
의결번호	2015-굴2-1	심의결과		조건부동의(보고)
[심의 내용] 굴토계획
□ 지반조사 및 보강 분야(1/1)
심의의결			조치계획		비고
1. 우수박스 등 지하 매설물에 대해서는 정확한 현황 및 등급을 확인할 것.			- 인접부지의 지하 매설물은 2015년에 설치된 것으로 확인 되었으며 SH공사로부터 지하 매설물의 위치 및 제원을 제공 받아 표기된 것임.		반영 [첨부-11]
2. 인접지반 우수박스는 굴착공사 전·중·후 점검을 실시하고, 누수·파손 등이 발생한 부분은 사전보수 등의 조치가 필요함.			- 인접부지의 우수박스는 굴착공사 전·중·후 점검을 실시토록 도면에 명기 하였음.		반영 [첨부-6]
3. 토질조사 자료에 있어서 단위 및 결과 확인 필요.			- 토질조사 보고서는 2014.08월 케이비이티에스(주)에서 조사하여 제공 받은 것으로 단위(투수시험등) 및 결과값에 대해 확인 하였으며 상이 부분이 없음.		-
4. 굴착 공사 시 예상되는 취약지점에 대한 지반함몰 발생의 안전대책을 사전 제시 되어야 함.			- 굴착 공사시 지반 거동을 파악하기 위해서 계측 계획이 수립된 것이며 계측 결과에 따라 안전대책을 취하도록 도면에 명기 하였음.		반영 [첨부-6]

건축위원회 심의의결조서에 대한 조치계획서

4/4

심의일자	2015. 5. 08(금)
사업명/신청위치	LG 사이언스파크 2차부지 D22, D25 블록 신축공사
의결번호	2015-굴2-1	심의결과		조건부동의(보고)
[심의 내용] 굴토계획
□ 기타(1/1)
심의의결			조치계획		비고
1. 지하구조물 내부 중앙위치에 지열천공이 다수 계획되어 있으나, 그 깊이와 갯수가 명확 치 않으므로, 시공 및 시공 이후 유지관리 계획 검토 자료를 추가로 제출하기 바람.			- 지열천공에 대한 위치 및 제원을 첨부 하였으며 시공 및 시공 이후 유지관리 계획 검토 자료를 추가하도록 도면에 명기 하였음.		반영 [첨부-12]
2. 영구배수에 대한 기초바닥 두께산정 재검토 필요.			- 영구배수 허용 양압력을 2.0 tf/㎡ 기준으로 기초 바닥 두께를 산정 하여 계획 되었으며 SOG 기초두께 400mm 구조 검토서를 첨부 하였음.		반영 [첨부-13]