저수조(물탱크) 청소 시행 안내문

구 분	관리기준 및 시기			제출기한
저수조 청소	․매 6월개마다 1회이상(년2회이상)			․상반기 : 6월 30일까지 ․하반기 : 12월 15일까지
	적정시기	일반	상반기 4월～5월(조류발생 시기) 하반기 9월～10월(침전물 증가시기 후)
		학교	상반기 1학기 개학전(방학 중) ~ 2월말 하반기 2학기 개학전(방학 중) ~ 8월 중순
저수조 수질검사	․저수조는 매년 1회이상 → 건물 또는 주택단지내 1차 저수조 ․공공시설 및 민간시설 수질검사 → 민간검사기관에 의뢰			․2014년 12월 15일까지
저수조 위생상태 점검	․매월 1회 이상 - 저수조위생점검기준표에 의거 작성			․2014년 12월 15일까지 (청소보고서 제출시 동봉)
급수관 상태검사	수도법 시행령 제51조에 의거 건축연면적 5천㎡ 이상의학교(6만㎡ 이상 다중이용시설, 5천㎡ 이상 공공시설 포함)는 동법 시행규칙 제23조 제1항에 의거 준공검사 후 5년이 지난 날부터 2년 주기로 급수관 상태검사 실시 → 수도사업소 또는 민간검사기관에 의뢰			2013년 실시하지 않은기관은 2014년 12월 15일까지 실시
청소․위생점검 기록보관	․ 저수조청소 및 위생점검의 기록은 2년간 보관
전담관리인 교육 (환경보전협회 ☎02-3407-1556～7)	․교육대상자가 된 날로부터 1년이내에 8시간교육 (수도법 제36조, 수도법시행령 제52조2항1, 수도법 제87조3항7) ※ 관리인이 바뀌거나, 교육받지 아니한 자가 관리할 경우 수도사업소로 통보후 교육 받아야 함.			교육 미 이행시 100만원이하 과태료 (교육 받은자에 한하여 저수조관리)

※ 2008년 부터는 공공건축물(초․중․고등학교 및 지방자치단체가 설치 및 운영하는 시설)의 수질검      사 수수료 면제 규정이 폐지되어 공공건축물도 먹는물 민간 수질검사기관에 수질검사 의뢰하여      야 함.

- 청소사진은 저수조별 전,중,후 사진(촬영일자,시간이 사진에 표기)을 촬영하여야 합니다.

※ 저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물 또는 시설물은 배관설계 도면 등 증빙      서류를 제출하시면 저수조 청소 의무대상 제외 여부를 검토하여 드리겠습니다.