안전관리 점검기준(자체 태양광)

[표 1] 점검주기 및 주요 점검내용

구 분	주요 점검내용	점검 주기
수시점검	∙모니터링 발전상태 표시 및 센서 정상동작 여부 ∙인버터 표시창 정보표시 이상 여부 ∙접속함 표시창 정보표시 이상 여부 ∙배전반 동작상태 및 정보표시 이상 여부	수시
월별점검	∙태양광 모듈 표면 오염 및 파손, 접속케이블 손상 여부 ∙구조물 및 부속자재 고정볼트 풀림여부, 인버터 정상동작 여부 ∙접속함, 인버터 열화상 이상유무 확인	월1회
분기점검	∙태양광 모듈 표면 오염 및 파손, 접속케이블 손상 여부 ∙구조물 및 부속자재 고정볼트 풀림여부, 인버터 정상동작 여부 ∙모듈, 접속함, 인버터, 배전반 열화상 이상유무 확인 ∙모듈, 접속함, 인버터, 배전반 등 시설 내부 청소 ∙모듈과 인버터 인근에 소화기 비치여부 확인	분기1회
반기점검	∙절연 및 접지 저항측정	반기1회
년간점검	∙태양광 모듈 표면 오염 및 파손, 접속케이블 손상 여부 ∙구조물 및 부속자재 고정볼트 풀림여부, 인버터 정상동작 여부 ∙모듈, 접속함, 인버터, 배전반 열화상 이상유무 확인 ∙모듈, 접속함, 인버터, 배전반 등 시설 내부 청소 ∙구조물 및 장비 부식 여부, 외부배선 손상, 접속단자 풀림 여부 ∙필요시 외부전문기관 전기안전진단 실시	년1회
특별점검	□ 점검시기 ∙태양광 발전설비 정상가동에 문제가 발생한 때 ∙폭염, 강풍, 태풍 등 태양광 발전설비 가동에 지장이 예상될 때 ∙외부기관 안전점검 등의 사유가 발생한 때 등 □ 점검내용 : 점검사유별 점검내용 조정	필요시

※ 열화상 점검시간 : 맑은 날 기준 오전 08시 ~ 12시 사이

※ 수시점검주기

① 전기안전관리자 상주 시설물 : 매일1회

② 전기안전관리 대행 시설물 : 전기안전관리 대행 점검일별 1회

[표 2] 점검주기별 점검항목 및 점검요령

구분	방법	점검항목	점검요령	측정장비	수시	월	분기	반기	년
태양전지 어레이	점검	유리 등 표면의 오염 및 파손	심한 오염 및 파손이 없을 것	육안		●
		접속케이블의 손상 및 접속단자 풀림	접속케이블/접속단자 풀림 없을 것	육안 및 공구		●
	측정	태양전지판 셀 열화상태	각 셀의 열화가 없을 것	열화상카메라			●
구조물	점검	가대의 부식 및 녹 발생	부식의 녹이 없을 것	육안		●
		가대의 고정	볼트 및 너트의 풀림이 없을 것	육안 및 공구		●
		프레임 파손 및 변형	파손 및 두드러진 변형이 없을 것	육안		●
		기초 균열 또는 변형	기초 균열 또는 변형이 없을 것	육안		●
	측정	접지저항	접지저항 100옴 이하 일 것 (제3종 접지 경우)	접지저항계				●
접속함	점검	외함의 부식 및 파손	부식 및 손상이 없을 것	육안	●
		표시부의 동작확인	표시상황 및 발전상황에 이상이 없을 것	육안	●
		외부배선의 손상 및 접속단자 풀림	배선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구		●
		접지선의 손상 및 접지단자 풀림	접지선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구		●
		환기팬확인	환기구를 이물질이 막고 있지 않을 것	육안	●
			환기팬이 정상 작동하고 있을 것	육안	●
		접속함 내부 청소	먼지, 거미줄 등 이물질이 없을 것	육안			●
		잠금장치 이상유무	잠금장치 파손 또는 변형이 없을 것	육안		●
		침수 또는 누수 여부	침수 또는 누수가 없을 것	육안		●
	측정	절연저항 (각 회로마다 전부 측정)	<태양전지-접지선>	절연저항계				●
			0.2M옴 이상 측정전압 DC 500V
			<출력단자-접지간>
			1M옴이상 측정전압 DC 500V
		개방전압	규정의 전압일 것	멀티테스터					●
			다이오드 상태 확인 (각 회로마다 전부 측정)
		열화상 점검	내부 동일설비별 5℃이상의 온도차가 없을 것	열화상카메라		●

구분	방법	점검항목	점검요령	측정장비	수시	월	분기	년
인버터	점검	외함의 부식 및 파손	부식 및 파손이 없을 것	육안	●
		표시부의 동작확인	표시상황 및 발전상황에 이상이 없을 것	육안	●
		외부배선의 손상 및 접속단자 풀림	배선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구		●
		접지선의 손상 및 접지단자 풀림	접지선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구		●
		환기팬확인	환기구를 이물질이 막고 있지 않을 것	육안	●
			환기팬이 정상 작동하고 있을 것	육안	●
		인버터 내부 청소	먼지, 거미줄 등 이물질이 없을 것	육안			●
		잠금장치 이상유무	잠금장치 파손 또는 변형이 없을 것	육안		●
		침수 또는 누수 여부	침수 또는 누수가 없을 것	육안		●
	측정	절연저항 (인버터입출력단자-접지간)	1M옴 이상 측정전압 DC 500V	절연저항계			●
		접지저항	접지저항 100옴 이하 일 것 (제3종 접지 경우)	접지저항계			●
		수전전압	주단자대 수전전압이 기준치 이내일 것	멀티테스터				●
		열화상 점검	내부 동일설비별 5℃이상의 온도차가 없을 것	열화상카메라		●
모니터링	점검	발전상태 및 센서 정상표시 여부	발전량 및 센서표시가 이상이 없을 것	육안	●
		인터넷 회선	인터넷 망에 정상적으로 접속되어 있을 것	육안	●
기타	점검	시설물 주변 위험물 적치 여부	시설물 주변에 위험물이 적치되어 있지 않을 것	육안		●
		시설물 주변 적치물에 의한 피해	시설물 주변 적치물에 의해 돌풍 등에 의한 피해가 없을 것	육안		●
		소화기 비치	인버터, 접속함 인근 소화기비치	육안			●