2024년

전기안전사고 예방 요령

1. 설비현황과 위치를 정확히 파악하고 구성요소의 특성을 이해한 후 조작에 임한다.

2. 부하개폐기(LBS), 차단기(VCB)등은 부하가 걸린 상태에서 조작하게 되면  변압기 소손 등 기기사고와 인사사고가 우려되므로 부하상태에서는 조작을 절대 금한다.

3. 부하개폐기를 조작할 때는 무부하(모터정지)에서 실시하고, 실시 전 부하측 차단기 트립상태를 확인한 다음 조작한다.

4. 운전기기를 정지하여도 콘덴서나 케이블에 충전전류가 잔류하고 있으므로 콘덴서나 케이블에 충전전류를 방전 후 작업을 실시한다.

5. 순찰점검 및 작업시에는 안전 보호장비(안전화, 안전모 등)를 필히 착용하고 점검 및 작업에 임한다.

6. 간단한 보수작업도 2인 이상이 실시할 것.

- 활선작업 절대 금지 한다.

- 작업시 구호에 따라 반복 복창을 한다.

7. 수배전반 및 변압기, 전동기 등  운전, 운휴(정지) 상태를 표시한 표시램프를 점검하여야 한다.

8. 전기충전부를 만질 경우에는 검전기로 통전유무를 확인 후 작업에 임한다.

2024년

정전시 조치 요령

(낙성대배수지 기전설비)

1. 근무자는 정전발생으로 수돗물 공급에 지장을 초래할 경우 당직실에 연락하여 보고 계통에 의거 신속히 상황을 보고한다.

2. 근무자는 정전 발생시 당황하지 말고 침착하게 복구에 대처하여, 부주의로 인한 안전사고 및 2차 사고를 방지하여야 한다.

3. 근무자는 정전 발생시 한전측 또는 자체정전 인가를 파악한다.

한전정전시 신속히 한전 배전운영실에 연락하여 정전원인과 정전시간을 확인한 후 지시에 따라 조치하여야 하며, 순간 정전시에는 즉시 원상복구 한다.

자체정전시 조치 가능한 고장이면 원인을 제거한 후 신속히 복구하고, 근무자 자체로 복구가 어려운 고장은 비상연락망에 의거 사무실 필수요원, 전기안전관리자, 순찰-수리반을 신속히 동원하여 복구하며, 장비 및 인력이 부족하여 복구가 지연될 경우 상황에 따라 긴급복구 협력업체를 신속히 동원하여 복구를 지원토록 조치한다.

4. 근무자는 정전발생 원인 및 복구사항 등을 근무일지에 상세히 기록하고 전기안전관리자에게 연락하여 사고내용을 검토 분석케 함으로써, 동일한 상태의 정전사고를 방지토록 한다.

5. 정전이 발생되면 수돗물 공급이 장시간 중단되어 시민급수에 막대한 지장을 초래하므로 근무자는 전기설비를 철저히 점검 정비하여 자체 기전설비 고장으로 정전이 발생하지 않도록 노력한다.

6. 정전시 복구 순서

∙ 순간정전시 ⇒ 낙성대배수지 전력창에서 RESET버튼 화면에 표출 ⇒

수전전압 확인(22.9KV) ⇒ RESET버튼 클릭 ⇒

펌프 토출밸브  CLOSE 확인 ⇒ 펌프 기동

⃞ 정전시

1) 주전원 판넬(HV-NA1)  활선상태 음성경보장치(F1-LVA)의

POWER 3상(R,S,T)램프  OFF 확인 후

주선로 차단기 6개소 차단(차단순서 ⑥ ⇒ ⑤ ⇒ ④ ⇒ ③ ⇒ ② ⇒ ①)

2) 예비전원 판넬(HV-NB1)  활선상태 음성경보장치(F1-LVA)의

POWER 3상(R,S,T)램프 ON 확인 후

㉮ HV–NB1 LBS 투입

(약 20초 후 투입되면 적색 표시램프 ON 표시됨)

㉯ HV-NB2 (GIPAM F1버튼 누름, 전압22.9KV 확인) ⇒

HV-NB2 VCB 투입

㉰ HV-NB3 VCB투입(고압 변압기용)

㉱ MV-M2(GIPAM F1버튼 누름, 전압6.6KV 확인) ⇒ MV-M2 VCB투입 후

모터기동반 판넬 4개소(MV-N1,N2,N5,N6)의 RESET버튼 눌러 경보해제.

(※ GIPAM TRIP 램프 점등시 F5버튼 눌러서 복구시킴)

㉲ MV-N4 VCB투입(저압 변압기용)

㉳ LV-M  NO.2 ACB투입(저압반 전원공급)

7. 한전연락처  :  ․ 관악동작지사 배전운영실 : 580 - 2260

․ 관악동작지사 전력공급부 : 580 - 2235

․ 국번없이 : 123

8. 상시와 예비 수배전판넬 구성

① LBS 투입(투입 조작시 약 20초 후 투입 표시램프 확인)     = ㉮

② 특고압(22.9KV) 수전전압 확인 후 특고압차단기 VCB 투입     = ㉯

③ 변압기용 특고압차단기 VCB 투입                           = ㉰

④ 고압 메인 차단기 VCB투입(고압수전반 전압계 6,600V확인)     = ㉱

⑤ 변압기용 고압차단기 VCB투입                                = ㉲

⑥ 저압 메인차단기 ACB 투입(전압계 380/220V확인)            = ㉳

9. 상시전원 투입순서 및 번호

☞ 전원 차단 순서 : ⑥ ⇒ ⑤ ⇒ ④ ⇒ ③ ⇒ ② ⇒ ①

☞ 전원 투입 순서 : ① ⇒ ② ⇒ ③ ⇒ ④ ⇒ ⑤ ⇒ ⑥

①	⇒	②	⇒	③	⇒	④	⇒	⑤	⇒	⑥
22.9KV 상시라인 LBS		MAIN VCB		변압기용 (22.9/6.6KV) VCB		6.6KV 상시라인 VCB		변압기용 (6,600/380V) VCB		상시라인 NO.1 MAIN ACB
HV-NA1		HV-NA2		HV-NA3		MV-M1		MV-N3		LV-M

10. 예비전원 투입순서 및 번호

☞ 전원 차단 순서 : ㉳ ⇒ ㉲ ⇒ ㉱ ⇒ ㉰ ⇒ ㉯ ⇒ ㉮

☞ 전원 투입 순서 : ㉮ ⇒ ㉯ ⇒ ㉰ ⇒ ㉱ ⇒ ㉲ ⇒ ㉳

㉮	⇒	㉯	⇒	㉰	⇒	㉱	⇒	㉲	⇒	㉳
22.9KV 예비라인 LBS		MAIN VCB		변압기용 (22.9/6.6KV) VCB		6.6KV 예비라인 VCB		변압기용 (6,600/380V) VCB		예비라인 NO.2 MAIN ACB
HV-NB1		HV-NB2		HV-NB3		MV-M2		MV-N4		LV-M