「지하안전관리에 관한 특별법 시행에 따른」

난지물재생센터 지하안전관리 규정

2020. 3.

서울특별시

난지물재생센터

				목 차

Ⅰ. 지하시설물의 개요	2

Ⅱ. 지하안전관리조직 및 임무	2

Ⅲ. 하수도 지하시설물 현황	3

Ⅳ. 안전확보 및 유지관리대책	8

Ⅴ. 비상시 긴급조치 및 복구계획	9

Ⅰ		지하시설물의 개요

□ 지하시설물의 범위

연번	하천명	규 격	구간(위치)	관로연장 (m)
	합계			94,117
	차집관로	D(원형) U(유형) □(박스) D(압송관)		18,863 39,137 34,897 1,220
1	한 강	□1.8×1.8×1련 ~ 3.7×3.7×3련	금호배수문 ~ 난지물재생센터	20,381
2	홍제천 (부분복개)	D300 ~1,500 U0.5×0.5 □3.3×3.3	평창길299-2 ~ 유입펌프장	19,037
3	혜원사계곡 (홍제천지류) (복개)	U0.5×0.4	평창동 혜원사 ~ 평창문화로 51	2,121
4	불광천 (오픈,복개)	D1,000 ~1,200 U0.8×1.0 □2.3×2.3	불광사입구 ~ 성산교 홍제천 합류점	16,232
5	녹번천 (복개)	U0.5×0.5 ~ U0.8×0.75	구기터널 하류 300m지점~신사교	5,824
6	독바위천 (복개)	U0.3×0.5 ~ U0.5×0.6	독바위역 ~ 대조시장앞 삼거리	2,339
7	창릉천	D300~D1,100	북한천다리 ~ 통일교하류50m	3,977
8	백화사계곡 (창릉천지류)	D300	의상봉길24 ~ 둔내막국수하류50m	305.1
9	진관천	D450	방패교상류50m ~ 삼천골다리	524
10	구기천 (오픈,복개)	D250 ~ 350 U0.5×0.6	구기동123 ~ 신영동71(신영삼거리)	3,558
11	욱 천 (만초천포함) (복개)	U0.3×0.3 ~ U1.8×1.6	독립문 ~ 원효대교 한강 만초천교	13,450
12	봉원천 (복개)	U0.5×0.5 ~ U1.8×1.6	창천동9 ~ 서강대교 한강 봉원천교	4,407
13	향동천	D800	덕은1교 ~ 상암펌프장	1,047
14	난지천	D1,100 (압송관)	상암펌프장~ 마포구청 청소차고지	1,220

Ⅱ		지하안전관리조직 및 임무

□ 과 업무(상황대응반, 점검반, 복구반)

	일상업무	비상상황 발생시 업무	비고
관리과 (상황대응)	연락망 정비	유관기관 연락 및 업무보고
운영과 (점검반)	지하공동 시설 점검	시설물 피해 상황 보고
시설보수과 (복구반)	차집관거 시설 점검 지하시설물 정기점검	긴급시설 복구

□ 업무분장

소속과	담당자	업무	연락처
관리과 (상황대응)	권형택	피해상황시 유관기관 연락 및 업무보고	300-8511
	이상목	피해상황시 유관기관 연락 및 업무보고	300-8526
운영과 (점검반)	마순조	1처리장 지하공동시설 일상점검 및 피해상황 발생시 업무보고	300-3591
	오진명	2처리장 지하공동시설 일상점검 및 피해상황 발생시 업무보고	300-8597
시설보수과 (복구반)	우배용	점검 및 복구 업무 총괄	300-8541
	최기문	점검 및 복구 업무	300-8590
	김승조	점검 및 복구 업무	300-8558
	장보규	건축시설물 점검 및 긴급복구	300-8589
	이명호	차집시설물 일상점검 및 피해상황 보고	300-8583

Ⅲ		안 전 점 검

□ 안전점검의 목적

❍ 차집관로 : 누수발생으로 발생할 수 있는 지반침하 등을                        미연에 방지하고 시설물 기능에 지장이 발생하지                     않도록 사전 순찰활동 및 점검을 강화, 안전사고에                    선제적 대응

□ 안전점검 계획 및 시기

❍ 추진방향

- 하수도시설물 유지관리 안전점검과 연계하여 수시로 점검하며 1년에 1회 지하시설물의 침하여부를 확인하는 육안조사 실시

❍ 점검자

구분	분야별	점 검 반 장	점 검 반 원	비고
상시점검	차집관로 분야	이 명 호(정)	기간제근로자 3인
정기점검	차집관로 육안조사	이 호 복(정)	공무원 3인

❍ 안전점검 장비 및 기기

장비명	용도	규격	수량	담당자
소형트럭	장비 및 자재운반	1.5톤	1	이명호
양수기	맨홀, 역사이펀 등의 양수	-	2	이명호
이동식 사다리	관거 및 맨홀 내부진입	5m	1	이명호
라바콘	맨홀주변 교통통제	-	20	이명호
가스감지기	유해가스의 검사	-	2	이명호
방독면	유해가스 구간내 출입	-	10	이명호

※점검 시는 작업여건에 따라 필요장비를 휴대 및 투입한다.

❍ 최근 정기점검 자료

분야별	시설물 점검내용	점검결과 조치내용
차집관로 분야	○ 관거구조,파손 및 침하 발생여부 ○ 맨홀뚜껑 체결상태 및 적정여부 ○ 우수토실 수문 작동상태 ○ 우수토실내 침사 퇴적 유무 ○ 우수토실 오수유출 유무 ○ 부대시설물 손상 및 기능장애 유무 ○ 일반 하수관과 무단연결 유무	○ 우수토실 통수작업 및 토사퇴적(3건) ○ 우수토실 스크린 지지대 휨 및 냄새관련 덮개설치(1건) ○ 차집관로 하부 세굴 및 보호콘크리트 주변파손(3건) ○ 차집관로내 연결부 누수(1건) 등 15건지적 유지관리비(연간단가등)활용 보수 작업반 기동보수 인력 등 즉시 보수(11건)

❍ 점검시기 및 점검주기

- 정기점검 : 지하안전관리에 관한 특별법에 의거 하여 육안조사는 1회/년 실시하며, 공동조사는 5년에 1번 실시 함을 원칙 으로 함.

※ 난지물재생센터에서 관리하는 지하시설물은 둔치 하부에 있어 공동조사는 미실시하며 육안조사는 별도 방침에 의거하여 년 1회 점검 실시 토록 함

- 수시점검 : 차집관거 순찰은 매일 실시하며 복개구조물 내 차집관거는 2인1조 또는 3인1조의 점검반을 편성하여 점검

- 특별점검

점검구분	점검기간	주요점검내용
설날․추석 대비	1∼2월	안전사고 사전예방을 위한 관리상태 점검 · 비상대비태세(응급조치, 긴급복구, 비상연락망 등) 취약시설 중점 점검
해빙기 대비	2～3월	해빙기 취약시설물 점검 · 지반침하, 배수지․가압장 등 균열 누수여부 등
풍수해 대비	5～6월	국지적 집중호우 및 침수 대비 점검 · 침수경보설비, 배수펌프, 배수로 정비상태 · 주요 시설물 및 법면주변 관리상태
동절기 대비	10～11월	한파대비 시설물 및 기전설비 관리상태 점검 · 노출 상수도관로 보온 상태, 주요설비 유지관리 상태 · 기전설비 배관 등 동파예방을 위한 관리상태
긴급 상황점검	연중 필요 상황발생시	- 안전사고 발생이 우려되는 경우 - 타지자체 사고발생시 유사 사고 방지 - 기타 상황 발생시 긴급점검 시행

❍ 관경 500㎜이상 차집관로 특별관리

구 분	세 부 내 용
점검대상	○ 차집관로 관경 500㎜이상
점검범위	○ 차집관로 매설 깊이의 2분의1에 해당하는 범위의 지표(주변지반)에 대하여 안전점검
안전점검 실시 및 방법	○ 차집관로의 깊이가 1m일 경우 주변지반 점검 범위는 0.5m임. 지반침하 육안조사 : 연 1회 이상 실시(상·하반기 정기점검) ○ 차집관로의 깊이가 1m일 경우 주변지반 점검 범위는 0.5m임.지표 투과레이더 탐사를 통한 공동(空洞)조사 : 매 5년마다1회

- 육안조사 시행 방법 및 시기

▪500㎜이상 차집관로 매설현황도(위치도 등) 별도 비치

▪차집관로의 순찰코스를 정하여 매일 또는 매월 정기적인 순찰

▪주변 지반 및 차집관로 매설지점의 지반 상태 이상 유무 확인

☞ 이상 징후 발견 시 누수여부 확인하여 조치

- 지표투과레이더 탐사를 통한 공동조사(5년주기로 시행)

Ⅳ		안전확보 및 유지관리대책

구 분	점검결과 조치 및 유지관리 방안
차집관로 분야	○ 차집관로의 깊이가 1m일 경우 주변지반 점검 범위는 0.5m임.누수탐지 결과 누수징후 발견시 - 즉시 도로굴착 시행후 누수부위 확인 후 긴급복구 시행 - 누수발생으로 인한 굴착 구간은 지반침하를 방지하기 위해 굴착 토는 즉시 반출하고 모래를 이용한 치환(환토)실시 ○ 누수부위에 대한 원인파악 실시 - 누수원인을 분석하여 진단결과에 따라 관 개량, 누수부위 보수 및 보강 실시 ○ 차집관로 구간 지반 침하 발견시 - 동일구간 내 유관기관 지하시설물 확인 - 지하시설물 관리기관 입회 후 지반 침하 부위 확인굴착 - 굴착확인 후 지반 침하 원인분석 후 보수․보강 시행 ※ 500㎜이상 하수도관로는 순찰코스를 정하여 매일 또는 매월 정기적인 순찰을 시행하여 지반침하여부 상시 모니터링

Ⅴ		비상시 긴급조치 및 복구계획

□ 비상연락망 구축 체계도

시 통합상황실(당직실) ☎ 2133-0071~4 FAX : 733-9535,6	서울시재난안전상황실 ☎ 2133-0090 FAX : 2133-0098,9	시 물순환정책과 ☎ 2133-3752 FAX : 2133-1041

↑

[유관기관 협조]	보 고							[사업소 지휘보고]
중랑물재생센터 ☎ 2211-2614 FAX:2211-2529	← 협조 요청		난지물재생센터 재난대책본부 ☎ 300-8582 FAX:300-8513			→ 보 고			소 장 ☎ 300-8502
한강홍수통제소 ☎ 02-596-4052
									관리과장 ☎ 300-8510
고양소방서 ☎ 031-931-0120									운영과장 ☎ 300-8540
				↑
마포소방서 ☎ 718-7119				긴급사태 발 생					시설보수과장 ☎ 300-8580
서부도로사업소 ☎ 300-8400									안전담당 주무관 ☎ 300-8582
한강사업본부 ☎ 3780-0777~8 FAX:3780-0779

❍ 복구 협력업체 연락망

업 체 명	주 소	전화번호	인력현황	비 고
전성종합건설	용인시 처인구 46	322- 4001	토목초급기술자 1명 건축초급기술자 3명	차집관로분야
호용종합건설	양천구 목동 507-13	2016-2831	토목초급기술자 4명 건축초급기술자 1명	차집관로분야

□ 경보체계

구 분	상 황	대응지침
징후 감지	차집관로 주변, 공동구 지반침하 징후 포착	누수취약지역 순찰 지반침하 지역 및 누수징후 확인을 위한 지하누수탐지 실시
초기 대응	누수발생 등 상황접수로부터 초기 현장대응을 실시하고, 상황판단회의를 통해 상황실 등 설치 여부를 결정 하기까지 단계	신속한 초동조치 및 상황 전파·보고 긴급 복구 및 비상급수대책수립 인명피해 최소화 및 주민불편 최소 2차 피해 방지를 위한 응급조치
비상대응	상황실 설치 및 운영을 통한 본격 상황실 운영 단계	인명 피해 발생시 구조·구급 최우선 신속한 응급 복구를 통한 2차 피해 방지 피해자 적극 지원 및 불편 최소화
수습 복구	긴급구호, 긴급복구가 완료된 후 누수피해지역 주민의 일상회복을 위해 본격적인 수습복구를 시행하는 단계	신속한 수습・복구를 통한 주민 불편 최소화 복구 최우선 및 2차피해 최소화

□ 비상시 응급조치 및 복구계획

		이상 징후 발 견 자	→	① 중앙감시반에 상황 보고 ② 사고 원인 조사 ③ 현장 응급조치
		↓
유관기관 협조기관 협력단체	←	중앙감시반	→	① 현장근무자에게 상황 인지 및 조치사항 통보 ② 이상 여부 확인 및 조치 ③ 하수유입량 조절을 위한 수문조정 등 응급조치
		↓
		현장 및 사무실 담당자	→	① 소장 및 과장에게 상황을 보고하고 지시에 따라 직원비상연락 체계 가동 ② 현장상황 실시간 확인 및 보고 ③ 상황통보 및 확인
		↓
		과 장 소 장	→	① 사고대책반을 즉시 가동하고, 상황에 따른 조치 ② 원인 규명 및 대책 수립 후 시행 ③ 필요에 따라 유관기관 및 협조부서에 지원 요청 ④ 복구 후 사후 필요 조치 시행

※ 평     일 - 분야별 담당자(현장포함)

※ 야간, 휴일 - 교대근무자 및 시설공무직 등 근무자가 우선 긴급조치

차집관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검구간
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
차집관로	관로의 손상, 부등침하 여부
	일반하수관의 무단연결 여부
	관거 내 불법투기 여부
	관거의 무단사용여부(공사용 배수등)
	악성하수의 유입여부
	맨홀 뚜껑의 파손 및 개폐고정상태 여부
	환기구 외부 손상 및 배기기능
우수토실	우수토실 내 침전물 퇴적상태
	우수토실에서의 오수방류 여부
	우수토실 수문작동 및 개폐율 상태
	우수토실 뚜껑파손 및 개폐여부
	시설물 손상 여부
하천차집시설	평상시 오수의 월류여부
	chnnel내부의 퇴적상태
	오수차집관 유입부 스크린 상태
	시설물 손상 여부
기타 시설 개선 사항