<붙임 1>

수방대비 안전점검표

○ 시설물 안전점검

구 분	주요 점검 내용	적정	불량	정비요	비고
시설운영 및 실태 점검	- 수해 취약 지역 순찰활동 강화
	- 수목도복으로 인한 위험요소는 없는가
	- 조경시설, 편의시설 상태점검
	- 비상용 배수펌프 준비
	- 시설물이나 환경 중 시민안전을 위협할 만한 것은 없는가
시설물 안전점검 (건축, 토목, 조경분야)	- 박물관 등 건물 누수 여부
	- 외벽 몰타르 또는 콘크리트의 탈락부위
	- 외부 옹벽(석축) 등 균열 및 변형 현상
	- 외벽 창문 유리의 파손
	- 구조물의 전도 유무
	- ROOF DRAIN의 배수상태 및 주변 이물질 제거
	- 배수로, 배수구, 맨홀 등의 배수․청소 상태
	- 건물주변 토량 침하현상 및 빗물받이 토사 준설
	- 옥상에 하중(물건)의 과적 여부
	- 내․외부 배수로 침수 및 경사로 주변 토사유출 순찰
	- 배수로 상태 및 내려온 빗물 낙하지점 점검
	- 바닥 포장부위 침하 및 균열 현상
	- 배수펌프 작동상태 점검 및 집수정 청소
	- 이동용 비상배수펌프 점검
	- 배수시설 정비 및 작동상태 점검
	- 옥상 조경시설 점검
	- 도시가스 배관 상태 점검

점검일 :2014. 8.  .

점검자 :        성명

수방대비 안전점검표

○ 전기시설 안전점검

구 분	주 요 점 검 내 용	적정	불량	정비요	비고
변 압 기	- 부싱 등 애자류 균열, 파손, 단자 접속상태
차 단 기	- 접속상태, 변색, 균열 점검
계 전 기	- 외관의 파손, 오손 상태점검 - 동작표시기 작동여부 확인 - 동작치(TAP) 설정의 적정여부 확인
전선로 및 고압모선	- 충전부와의 이격거리 점검 - 케이블 및 부스터의 지지대 파,오손 상태 점검 - 접속 상태 및 변색, 균열, 열화 상태 점검
고압기기 (개폐기, 피뢰기, 리엑터 등)	- 각 기기 및 장비 설치상태 점검 - 전력휴즈 부착상태 점검 - 각 변상기 외관 상태 점검 - 접속상태, 변색, 균열 여부, 외관 변형상태 점검
수․배전반	- 외관상태 및 잠금장치 점검 - 수․배전반 상태 점검 - 야외 설치된 배전반 점검
저 압	- 변압기 2차 선로에서 배전반까지의 배선, 기기 접촉불량, 파열상태 점검 - 배선상태 점검 - 배선용 차단기 및 누전차단기 상태점검

점검일 : 2014. 8.   .

점검자 :          성명

수방대비 안전점검표

○ 배수설비 안전점검

구 분	펌프용량	용 도	적정	불량	정비요	비고
옥외 집수정 (2개소)	15Kw×2대 7.5Kw×2대	․박물관마당 우수용
강당하부 집수정 (구내식당내부)	3.7Kw×2대 2.2Kw×1대	․지하주차장램프 우수용
지하주차장 집수정(2개소)	2.2Kw×4대	․지하3층 주차장용
기계실 집수정 (2개소)	3.7Kw×6대	․지하3층 기계실용
공조실 집수정	3.7Kw×2대	․지하3층 공조실용
구내식당주방 집수정	2.2Kw×2대	․구내식당 주방배수용
백제학연구소 집수정	0.75Kw×2대	․백제학연구소 지하배수용
몽촌역사관 집수정	1.5Kw×2대	․몽촌역사관 지하배수용
양수기	3“×2대	․박물관 배수용

점검일 : 2014. 8.   .

점검자 :          성명