□ 공원이용시설 안전점검 결과(1.29～2.4)

연번	점검대상 (지적사항)	조치결과	비 고
1	- 동관소 정문 앞 인공 야자나무 정비 필요		3월 정비예정
2	- 기린 관람대 전기해충 퇴치기 철거	조치완료
3	- 기린 관람대 관람대 일부 파손	조치완료
4	- 기린 관람대 관람대 경사로 미끄럼방지시설 보강	조치완료
5	- 곤충관 주변 천막, 화분등 미관저해 정비	화분등 주변정리 완료	천막 2월 정비예정
6	- 대동물관 관리자통로 옆 휀스 일부 미 설치	조치완료
7	- 대동물관 방사장 옆 관람객 통행 위험 조치		3월 조치예정
8	- 대동물관 횡단빗물받이 구배 불량으로 통행 불편		3월 조치예정
9	- 물놀이장 앞 빨간 원숭이 모자상 도색 벗겨짐		3월 조치예정
10	- 코뿔소 음식점 데크 마감부분 파손		2월 조치예정
11	- 워칭타워 2층 계단 난간 높이 낮음 추락위험		3월 조치예정
12	- 워칭타워 1층 진입부 데크 모서리 파손	조치완료
13	- 큰물새장 입구 염화칼슘 과다 살포	조치완료
14	- 큰물새장 관람도로 부분 파손 및 침하 전면정비		6월 조치예정
15	- 큰물새장 관람데크 하부 물건적치로 미관 저해	조치완료
16	- 맹수사 관람대 CCTV 작동중 스티커 불량	조치완료
17	- 동양관 휴게점 휴게점 주변 데크 파손		2월 조치예정
18	- 북한동물 전시관 흙담장 하부 일부 탈락	조치완료
19	- 북한동물 전시관 환경미화 휴게실 주변 정비	조치완료
20	- 제3아프리카관 소화전 호수돌출 정비 필요		2월 조치예정

연번	점검대상 (지적사항)	조치결과	비 고
21	- 제3아프리카관 친환경 자전거 파손 정비 필요		2월 조치예정
22	- 유인원관 내부관람 도로 안전난간 추락 위험		2월 조치예정
23	- 유인원관 외부관람대 미끄럼방지시설 미 설치		3월 조치예정
24	- 유인원관 조명등 일부 파손	조치완료
25	- 제1아프리카관 난간 일부 훼손		3월 조치예정
26	- KFC건물 화장실 20W 형광등기구 부점등	LED램프로 교체완료
27	- 종관소 대강당 형광등기구 FL20W 부점등	LED램프로 교체완료
28	- 남미관 접지단자함 노후상태 접지선로 정리필요	접지선로 정리 및 접지단지함 교체완료
29	- 주보일러실 저압 큐비클 하단 케이블 접촉면 케이블 손상	케이블 접촉면 보완완료
30	- 자연캠프장 1,2야영지 화장실 분전반 차단기 불량	차단기 교체완료
31	- 지하구 맨홀 119~120번 사이 지하구 작업자 퇴소 후 조명설비 전열사용	콘센트 철거 및 전선정리완료
32	- 종안소 저압반 ELD경보 발생 (누전경보)	불용 LP분전반 1차측라인 폐쇄조치
33	- 해양관 통로 감지기 습기로 인한 회로소손	회로 보수 및 감지기 교체완료
34	- 동관소 운영과 탕비실 감지기 노후 오동작	감지기 교체완료
35	- 대동물관 관람장 발신기함 내 단자대 부식	단자대 교체완료
36	- 대동물관 내실통로 벽체 균열	조치완료
37	- 대동물관 남자화장실 출입구 경사로 모서리부분 탈락	조치완료
38	- 대동물관 내실 벽체 균열	조치완료
39	- 유인원관 관람통로 천장 일부파손	조치완료
40	- 맹수사 내실용 급수 볼밸브 소손	볼밸브 교체완료

연번	점검대상 (지적사항)	조치결과	비 고
41	- 표본 제작실 싱크대용 급수관 소손	급수관 교체완료
42	- 소동물관 혼합 샤워수전 고장	샤워수전 교체완료
43	- 들소사 싱크대용 혼합수전 고장	혼합수전 교체완료
44	- 해양관 내실 청소용 앵글밸브 고장	앵글밸브 교체완료
45	- 남미관 거북이칸 급수관 누수	급수관 보수완료
46	- 들소사 방사장용 급수관 동파	급수관 교체완료
47	- 낙타사 급수관 가로꼭지 소손	교체완료
48	- 이벤트홀 공연장 계단 통로 유도등 작동 불량	유도등 교체완료
49	- 통나무 공연장 통로 출입구 나뭇가지 돌출	제거완료
50	- 액션존 나무휀스 파손	교체완료
51	1호기 하부 정류장 화장실 소변기 배수불량	교체완료