안전대진단 안전점검 지적내용

○ 점검기간 : 2016. 3. 14(월) ～ 3. 23(수)

○ 점검대상 : 10개소

○ 점검결과 : 24건 지적

점검일자	시설명	점검결과 지적사항	비 고
‘16.3.14	성곡미술관	1. 지붕층 난간높이(기준 1.2m 이상)가 확보되지 않은 부분은 안전난간을 설치하여 안전성 확보 필요(본관, 별관 공통) 2. 조각정원 북쪽담장부분 외부 축대에 틈새 벌어진 부분은 주기적(예 :1회/월) 관찰 필요 3. 재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설 등의 지정 및 관리 등) 및 시행령 제31조(특정관리대상시설 등의 지정 등)에 의한 특정관리대상시설에 해당되나, 관련법령에 따라 관리되고 있지 않음
‘16.3.14	은평역사 한옥박물관	1. 외벽마감재(T=20, 슬레이트석, Tec판넬)에 발생되어 있는 녹물, 백화, 외부 토사 유입 등에 대한 원인 분석이 필요함(근본대책 강구 필요) 2. 상기의 마감재 중 주출입구 상부 마감재 탈락된 부분에 대해서는 안전보호 대책이 시급하게 요구됨 - 주차금지, 안전통로 확보, 탈락에 대비한 안전보호망 설치 등 - 위 마감재 탈락은 해빙기인 현재의 경우 영향이 커질 수 있고, 우수의 침투 등으로 탈락 가능성이 증대될 수 있으므로 확실한 대책이 마련되기 전에는 임시 안전보호 대책이 설치되어야 함 3. 건물 내부 조적벽체에 발생된 균열이 다수이고, 균열폭이 비교적 크므로 이에 대한 종합대책을 마련하여 보수 필요 4. 자체 안전매뉴얼(소방계획서)에 훈련실시여부 기록 미비치
‘16.3.17	경기여고 경운박물관	1. 건물 외부에 설치된 공조기 지지 철물 연결부위가 탈락 가능성이 크므로 보완조치 요구됨 2. 지하 주차장(지하1층 슬래브)에 발생된 관통균열은 향후 구조물 내구성 저하의 원인이 되므로 보수계획을 수립하여 보수 필요 3. 4층 강당 우측 비상탈출구 부분 - 유도등 미설치 - 출입구 개폐방식을 화재경보시 자동 개폐되도록 연계 필요 - 대피계단 철재문 화재경보시 자동 개폐되도록 연계 등 조치 필요
‘16.3.17	탄허기념 박물관	1. 소방도면 미보유
‘16.3.18	호림박물관 (신림본관)	1. 건물외부 옹벽 유지관리 필요 - 옹벽배면 상부 배수측구 내부 청소 필요 - 물빠짐용 구멍(Hole) 막혀있는 부분 청소 필요 2. 건물좌측 1열/F열 부근 일부 옹벽의 밀림현상이 발생된 부분은 1차로 지속적 관리가 필요하며, 2차로 원인분석 및 보완대책이 필요
‘16.3.18	서울올림픽 기념관	1. 옥상 정원에 설치되어 있는 배수구의 이물질 침입 방지를 위한 조치 필요
‘16.3.21	일민미술관	1. 옥상 난간의 높이가 낮아 추락의 위험이 있으니 난간높이(1.2m 이상)에 대한 조치 필요 2. ⓐ~ⓑ/④~⑤열 구간(방풍실)에 설치된 기둥 상부 보하부 콘크리트 박리에 대한 구조안전전문가(건축구조기술사)의 확인 필요 3. 북측계단 1층 출입구 피난구 유도등 미설치 4. 재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설 등의 지정 및 관리 등) 및 시행령 제31조(특정관리대상시설 등의 지정 등)에 의한 특정관리대상시설에 해당되나, 관련법령에 따라 관리되고 있지 않음
‘16.3.21	손기정 기념관	1. 지붕 점검용 외부사다리에 보호망이 없어 추락위험이 있으니 보호망 설치 필요 2. 건물 외부에 훼손된 홈통(총 15개소, 높이 약 2m)의 설치필요 3. 전기용량 160KW로 전기안전관리자 선임대상이나 미선임 4. 재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설 등의 지정 및 관리 등) 및 시행령 제31조(특정관리대상시설 등의 지정 등)에 의한 특정관리대상시설에 해당되나, 관련법령에 따라 관리되고 있지 않음
‘16.3.23	한가람 미술관	1. 건물외부 옹벽 상부 U형측구 내부 청소를 실시하여 우기시 배수구 막힘현상 방지 필요 2. 지하1층 기계실 출입구 시건장치가 비상시 탈출이 어려운 상태이므로 시정 요함
‘16.3.23	삼성리움 미술관	“특이사항 없음”