암사아리수 정수센터 고도정수처리 중계펌프장 정전시 시나리오

1. 2정수장 통수 라인 개략도

2. 각 시설별 정전시 긴급조치 필요여부

1) 제 2 중계펌프장   -> 긴급조치 필요

2) 오존투입설비      -> 긴급조치 불필요

3) 활성탄흡착지      -> 긴급조치 불필요

4) 활성탄 흡착지 2계열에서 2정수장 정수지로 자연유하는 차단밸브 2대 UPS 혹은 비상발전기 전원 이용

3. 제 2 중계펌프장 정전시 혹은 중계펌프 가동불가 시나리오 검토

1) 제 2 중계펌프장 흡수정 개요

- 면적 : 11m x 20m x 2지 = 440㎡

- 높이 : 6m 까지 운전가능 하므로 평상시 운전 최대운전 높이를 4m 설정시 2m 여유

- 긴급시 최대 저장용량 : 2m x 440㎡ = 880㎥

2) 2정수장 유량 검토

- 최대 300,000㎥/day = 12,500㎥/hr = 208.3㎥/min

3) 중계펌프 가동불가시 제 2중계펌프장 여과수 최대 유입 가능시간

- 최대저장용량 ÷ 분당 유입량 = 880㎥ ÷ 208.3㎥/min = 4.2분

4) 긴급조치 시나리오

① 평상시 제 2 중계펌프장을 4m 이내에서 운전한다.

② 정전 혹은 중계펌프가 가동이 불가하여 중계펌프장 수위가 4m를 넘을 경우 알람 경보

③ 2정수장 여과지 유출밸브(정수지 유입밸브) 개방토록 자동운전 구성

-> 후염소 투입은 현재의 조건에서 문제없음.(급격한 유량변동에 의한 잔류염소량 변동)

3. 2정수장 현황 및 개선사항

1) 현황 : 2정수장 여과지 유출밸브(정수지 유입밸브) 액츄에이터 침수상태(모타 침수)로 가동불가 및 중앙에서 제어 불가 상태.

2) 개선사항 : 2정수장 여과지 유출밸브 수리 완료후 자동운전 구성(전기/계장분야)

- 1안 : 기존 암사정수장 RCS로 원격제어감시 가능토록 조작선 12 Core 추가 포설 및 결선 -> 기존 RCS반 PLC I/O 카드 여유분 확인 필요 및 추가 자동운전 구성

- 2안 : 신설 제 2 중계펌프장 RCS로 원격제어감시 가능토록 조작선 12 Core 추가 포설 및 결선 -> 제 2 중계펌프장 RCS반 PLC I/O 카드 여유 있으나 지하로 포설시 아스팔트 도로 횡단 혹은 공중으로 횡단해야 하며 고도 RCS에서 자동운전 구성)

3) 기존 여과지 유출밸브  열리는 시간이 4분 이상이면 기어박스 및 액츄에이터를 4분 이내로 교체 필요.(기계분야)