암사정수센터 연료전지 협의

○ 기후환경본부 의견 검토 결과

연번	기후환경본부 의견	검토 결과
1	금회 협의요청한 도수관 부설 예정 노선에 근접하여 연료전지 설치	○‘서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수 조례’ 제15조 및 같은 조례 시행규칙 제12조에 따라 다른 시설물을 관로 상단에 설치 금지 ○도수관로에 근접하여 연료전지를 설치하면 상시 점검 불가, 누수복구 어려움, 안전사고 우려가 있어 설치 운영이 어려움
2	연료전지 설치에 따른 암사정수센터에 안정적인 보조 전력 공급	○안정적인 수전을 위해서는 연료전지 설비에서 암사로 직접 전력 공급이 가능해야 하나 불가능함 ○암사정수센터는 수전 설비를 이중화하여 정전 사고에 대비하고 있음 ※ ’86년 통수 후 무정전 상황
3	암사정수센터 내 활용 가능한 땅 추천	○암사정수센터 내에는 유휴지가 없음 ○시설이 없는 자투리 땅은 적정한 넓이의 녹지거나 유지관리 부지, 장래 시설이 확장되거나 개량을 고려하여 필요한 부지임 ○다른 도시기반시설과 비교해서 자투리 땅이 매우 좁아 기존 시설의 유지관리에 어려움
4	활용 가능한 부지 추천	○암사정수센터에 인접한 구리암사대교 한강 남측IC 교통광장이 넓고 평탄하므로 대체 부지로 바람직할 것으로 판단됨
결론	○ 정수센터 외곽 울타리 주변은 광암이중화 도수관로 계획 노선이므로 불가 ○ 암사정수센터 내 전체 부지 대부분(약 93% 이상)에 기존 정수시설을 설치하여 장래 시설 확장이나 유지관리, 시설 이설 등에 필요한 부지도 비좁은 실정임 ○ 암사정수센터에 인접한 구리암사대교 한강 남측IC 교통광장을 대체 부지로 추천함