암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량 설계VE 이행회의 결과

대안 No.		대안 내용	비용 분석결과(단위 : 백만원)				이행 회의 결과
			원 안	대안	절감액
상하수도	대안-01	유출 배슬러지지(1정수장) 배관을 상향하여 토공량을 변경하자	74.4	45.5	▽	29.0	채택
	대안-02	2정수장 1차농축조로 가는 비상연계관로와 연계하여 분배밸브실의 바이패스관로를 삭제하자	42.9	28.0	▽	14.9	채택
	대안-03	C-LINE 등 구조물 터파기와 병행되는 구간의 관로토공은 삭제하자	12.2	11.3	▽	0.9	채택
	대안-04	관로토공 수량산출시 포장구간의 경우 표층, 기층은 제외하고 수량을 산출하자	10.8	9.3	▽	1.5	채택
	대안-05	유량계실의 집수를 위한 드레인피트를 설치하자	-	0.3	▲	0.3	채택
	대안-06	관로표시못 및 관로경고용 테이프를 삭제하자 ⇒ [관로표시못 및 관로경고용 테이프 삭제 ⇨ 관로 표시못 삭제]	2.7	-	▽	2.7	수정후 채택
	대안-07	외부방수를 고무아스팔트시트에서 아스팔트 솔칠 2회로 변경하자	72.9	33.0	▽	39.9	미반영
	대안-08	토량환산계수를 적정하게 적용하자(산근 1, 2와 산근이 상이)	765.4	783.8	▲	18.4	설계반영
	대안-09	동결심도를 산정하여 적정 포장두께를 적용하자	5.1	-	▽	5.1	채택
	대안-10	아스팔트 포장절단은 2017년 단가를 적용하자	0.1	0.1	▲	0.004	설계반영
	대안-11	구조물 터파기의 보통암을 연암 및 풍화암으로 변경하자	455.7	225.0	▽	230.6	채택
	대안-12	보조기층을 순환골재를 적용하자	6.9	2.1	▽	4.9	채택
	대안-13	배출수지 하부의 1차농축조에서 방류맨홀 수로 BOX의 규격을 재검토 하자	204.2	125.6	▽	78.6	채택
	대안-14	유량계실, 분배밸브실, 배출수지의 경우 구조물 저부가 지하수위 위에 있으므로 부력방지 key를 삭제하자	637.1	620.9	▽	16.2	채택
	대안-15	유량계실의 구조물 깊이를 축소하자	13.2	10.2	▽	3.0	채택
	대안-16	시추주상도의 측정위치 등을 고려하여 지하수위를 재검토하고 지하수위 변경시 토공량을 재산정하자	103.6	102.4	▽	1.2	채택
	대안-17	구내배관 D=500mm를 D=400mm로 변경하자	24.9	17.8	▽	7.1	채택[비용재검토]
	대안-18	2정수장 배슬러지 단면 C-C 채움콘크리트를 잡석채움으로 변경하자	2.0	0.7	▽	1.3	채택
	대안-19	내역서의 구내배관 수압시험을 삭제하자	4.3	-	▽	4.3	채택
	대안-20	구내배관 D=600mm(STS)를 주철관으로 변경하자	29.3	9.8	▽	19.5	채택
	대안-21	초음파 유량계를 전자식 유량계로 변경하자	25.0	9.4	▽	15.6	채택[비용재검토]
	대안-22	분배밸브실 내 배관조정 및 밸브실 규격을 축소하여 위치를 변경하자	60.2	21.6	▽	38.7	채택
	대안-23	분배밸브실 우수 등의 배출펌프를 삭제하자	4.7	-	▽	4.7	채택
	대안-24	유량계실 위치를 변경하자	13.2	10.2	▽	3.01	채택
	대안-25	제수밸브등의 철거자재를 고재처리하자	-	-6.2	▽	6.2	채택
	대안-26	게이트 밸브 및 맨홀뚜껑(사급자재)을 관급자재로 변경하자	39.2	19.8	▽	19.5	채택
	대안-27	기존관로(D=1500mm) 채움콘크리트 타설을 철거로 변경하자	4.9	4.2	▽	0.6	채택[비용재검토]
	대안-28	기존구조물과 신축구조물의 신축문제 해결을 위한 시공방안을 개선하자	15.8	11.9	▽	3.9	채택
	대안-29	수중터파기를 일반터파기로 변경하자	421.2	311.1	▽	110.0	삭제

대안 No.		대안 내용	비용 분석결과(단위 : 백만원)				이행 회의 결과
			원 안	대안	절감액
토질 및 기초	대안-30	엄지말뚝(H-Pile) 설치간격을 1.6~1.8m에서 2.0m로 변경하자	91.1	87.0	▽	4.2	채택
	대안-31	엄지말뚝(H-Pile) 연암층 근입깊이를 1.5m에서 1.0m로 변경하자	30.0	23.1	▽	6.82	채택
	대안-32	엄지말뚝(H-Pile) 강재규격을 H-300에서 H-250으로 변경하자⇒ [H-250×250×9×14 ⇨ H-300×200×9×14]	9.7	7.2	▽	2.5	수정 후 채택
	대안-33	목재토류판을 강재토류판으로 변경하자	35.4	41.1	▲	5.7	채택[비용재검토]
	대안-34	지반앵커 형식을 제거식 앵커에서 매입형 일반앵커로 변경하자	9.2	-	▽	9.2	채택
	대안-35	지반앵커 설치간격 1.6~1.8m에서 2.0m로 변경하자	132.9	110.1	▽	22.8	채택
	대안-36	지반앵커 강연선(Φ12.7mm) 사용본수를 4개에서 3~4개로 변경하자	12.5	8.1	▽	4.4	채택
	대안-37	지반앵커 여유장을 1.5m에서 1.0m로 변경하자	13.8	10.6	▽	3.1	채택
	대안-38	보걸이 형식을 L형강에서 철근(D22)으로 변경하자	7.9	6.5	▽	1.4	채택
	대안-39	차수공법(SGR) 적용범위 및 차수길이를 5.0m에서 3.0~4.0m로 축소시키자	64.6	54.8	▽	9.8	채택
	대안-40	1정수장 배출수지 옹벽형식을 역T형옹벽에서 보강토옹벽으로 변경하자	65.5	156.7	▲	91.2	채택[비용재검토]
	대안-41	구조물터파기시 토공단면도에 지하수위선을 표시하고 지하수위에 따라 수중터파기를 용수터파기로 변경하자.	143.2	96.1	▽	47.1	채택
	대안-42	경사지반 터파기 공종 규격 구조물터파기에서 절취(보통토사)로 변경하자	16.9	15.7	▽	1.2	채택
	대안-43	구조물터파기 공종 산출근거를 기계100%로 적용하자	499.6	114.1	▽	385.6	미반영
	대안-44	토공 사토운반(토사) L=30km 공종에서 덤프트럭 규격 15ton에서 24ton으로 변경하자	129.8	107.7	▽	22.1	채택
	대안-45	장철근을 설계에 적용하자(L=8.0m→L=9~12.0m)	649.1	645.5	▽	3.6	채택
	대안-46	거푸집 벽체 공종을 합판거푸집(3회)에서 유로폼으로 변경하자	179.6	129.7	▽	49.9	채택
	대안-47	구조물 기초보강 치환재료 잡석에서 잡석+순환골재로 변경하자	0.8	0.6	▽	0.2	채택
	대안-48	계측용역비(견적) 계측관리(종목, 수량) 최적화(1식→상세내역)하자	65.5	60.9	▽	4.6	채택
	대안-49	조경석 쌓기를 자연비탈면으로 변경하자	32.4	-	▽	32.4	채택[비용재검토]
	대안-50	도로 경계석, 보차도 경계석을 화강석에서 콘크리트제품으로 변경하자 ⇒ [콘크리트제품으로 변경 ⇨ 인조화강석으로 변경]	36.9	5.6	▽	31.3	수정 후 채택
전기	대안-51	현재 현장조작반을 1회로용 18면을 설치하도록 하였으나, 근접 개소는 다회로용으로 변경하여 수량을 축소시키자	20.8	18.1	▽	2.7	채택
	대안-52	감시제어설비를 신설 설비별로 3면신설로 계획하였으나 기존설비의 I/O 포인트 확인하여 최대한 활용하자	90.0	81.0	▽	9.0	채택
	대안-53	접지설비가 누락되었으니 보완시 기존설비를 최대한 활용하자	7.9	8.3	▲	0.4	채택
	대안-54	전선관 길이에 비해 지지대 수량이 과다하니 축소시키자	30.6	11.6	▽	19.0	채택
	대안-55	증설 MCC의 전원공급용 차단기 2차측 ZCT설치 제작시 설치하여 지락사고를 방지하자	63.6	66.6	▲	3.0	채택
	대안-56	2탈수기동 신설MCC 2면 분리설치를 기존 정류기, 밧데리반 통합 후 발생 공간에 일렬로 설치하자	10.4	23.1	▲	12.7	채택
	대안-57	SPD가 누락되었으니 추가설치하여 기기를 보호하자	35.8	38.2	▲	2.4	채택
	대안-58	신설 등기구는 LED등기구를 적용하자	-	4.7	▲	4.7	채택
종합		비용절감형(가치혁신형/비용절감형 : 47건, 대안-29번 제외)			▽	1,225.7	종합결과는 공사비 재검토 후 수정예정
		비용증가형(성능향상형/성능강조형 : 10건)			▲	138.9
		종합결과(57건, 대안-29번 제외))			▽	1,086.8

단계별 아이디어 변동결과

총계	아이디어 평가단계 (Workshop)	⇨	기술검토 후 아이디어 평가결과	⇨	이행회의 결과	⇨	이행회의 후 아이디어 평가결과
대안개발	57 건		58 건		53 건		53 건
기술검토	5 건		-
설계반영	8 건		8 건		2 건		10 건
미반영	1 건		5 건		2건		7 건
삭제					1 건		-
합계	71 건		71 건		71 건		70 건