모터펌프 운전효율 산출 및 압력송신기 설치요령

❍ 펌프효율 산출공식

η(%)=	9.8(kN/㎥) × 유량(㎥/일) × 전양정(m) × 100
	전력량(kWh/일) × 모터효율 × 3,600

❍ 효율분석기준 : 매월 6회(5일, 10일, 15일, 20일, 25일, 30일)

- 유량계 오작동 등으로 인한 산출이 곤란 할 경우는 일자 변경

❍ 유량 : 1일 동안 관로별 취․송수유량 계측값

- 구내용수관 분기점이 주관로 유량계 전단에 있으면 구내용수 계측유량값을 포함하여 산출

❍ 전양정 : 토출수두 - (±)흡입수두 ＋ 속도수두 ＋ 관압계 높이차

- 토출수두 : 펌프별 토출압력 1일 평균값을 수주(m)로 환산한 값

- 흡입수두 : 펌프별 인입압력 1일 평균값을 수주(m)로 환산한 값

[흡입 일 경우는 (-), 압입 일 경우는 (+)]

- 속도수두 : 펌프 인입 및 토출 구경에 의한 속도수두 차 값

h = (Vd²/2g-Vs²/2g),      V = Q/A

※ 병렬(조합) 운전일 경우는 주 펌프 흡․토출 구경을 적용하고 유량은 측정일 가동대수의 1대 평균 유량값(㎥/s)을 적용산출

Vd²/2g : 토출압력 측정부에서의 속도수두

Vs²/2g : 흡입압력 측정부에서의 속도수두

- 관압계 높이차 : 흡입 및 토출 관압계 높이차

❍ 전력량 : 적산전력량계 1일 계측값

- 관로시스템의 모터펌프 기동반별 1일 전력량을 합산적용

❍ 펌프인입 압력송신기 설치위치

- 압력송신기의 높이는 펌프 인입 및 토출관 중심선 이상과 펌프축(임펠라)중심 이하에 위치하도록 설치하고 인입측이 흡입(진공)일 경우는 펌프 인입관 중심선에 최대한 가깝게 설치

※ 인입이 압입일 경우는 관압계 높이차는 Zero가 산출되도록 토출압력송신기의 높이와 동일하게 설치

❍ 펌프토출 압력송신기 설치위치

- 압력송신기의 높이는 펌프 인입 및 토출관 중심선 이상과 펌프축(임펠라) 중심 이하에 위치하도록 설치

압력송신기(PT) 설치 전	압력송신기(PT) 설치 후

※ 유의사항

- 토출수두 산출시 병열운전의 토출합류 메인 관압을 적용하지 말 것

- 인입수두 산출시 저수조 및 취수수위를 적용하지 말 것

- 압력계는 운전압력값이 게이지 최고압력의 1/3이상 2/3이하에서 측정되도록 선정할 것

- 흡입 및 토출 관압계 높이차 산출요령

▸흡입부가 압입(압력계)일 경우는 H₁값 적용

▸흡입부가 흡입(진공계)일 경우는 H₂값 적용

- 모터펌프 운전효율은 소수점 둘째자리까지 산출.