문서번호	동부열수송서비스-2394		과장	열수송서비스부장	동부지사장	집단에너지본부장
보존기간	30년
결재일자
공개여부	공개
			열수송기술부장
추산		()
	동부지사 묵동천 노후관로 대체 열수송관 설치공사 압입공법 변경 검토 보고
	압입공법 변경 검토 보고(동부지사 묵동천 노후관로 대체 열수송관 설치공사)
	2023. 12.
	서울에너지공사
	동부열수송서비스부

동부지사 묵동천 노후관로 대체 열수송관 설치공사

압입공법 변경 검토 보고

묵동천 인근 열수송관 설치공사의 하천(묵동천)횡단구간 압입공법은 최초 유압식 강관 추진공법으로 계획하였으나, 시공 및 작업자의 안전성 확보를 위해 세미쉴드 공법으로 변경하고자 검토하여 보고 드림

Ⅰ		공사 개요

ㅇ 건    명 : 동부지사 묵동천 노후관로 대체 열수송관 설치공사

ㅇ 공사규모 : 300~600A, 약 2,692m 설치(1,346m×2열)

ㅇ 예산과목 : 자본적지출-유형자산취득-시설비 및 부대비(市 출자금)

ㅇ 공사비용 :

ㅇ 시 공 사 :

Ⅱ		위치도

ㅇ 압입 위치 : 묵동천 하부(화랑대역 인근, 화랑로 540 ~ 묵동 29)

ㅇ 압입 규모 : 86m × 2열(열수송관: 600A, 추진강관 : 1100A)

Ⅲ		공법변경 내용

구 분	당초: 유압식 강관압입	변경: 세미쉴드(이수가압식)
개요
	추진구간에 추진․도달기지를 설치하여 유압잭 등 추진 장치로 강관을 원지반에 압입, 인력과 기계를 이용해 관내 토사를 굴착	세미쉴드머신(원통형 굴착 기계)를 작업구 내에 투입시켜 선단부에 굴착용 커터헤드를 회전시키면서 지반을 굴착, 배니관을 통한 굴착토 반출
장점	․ 세미쉴드 공법에 비해 경제적임 ․ 세미쉴드 공법에 비해 기지 소요면적이 작음	․ 기계굴착으로 하천 통과시 유출수로 인한 작업자의 안전확보 용이 ․ 이수 가압을 통한 막장의 붕괴위험 적음
단점	․ 하천 통과시 관내 유출수로 인한 작업자의 안전확보 어려움 ․ 막장 붕괴 및 관로내 토사로 인한 지반침하, 매몰 위험성 높음 ․ 관로내부 산소농도 희박으로 인한 질식사고 위험성 높음	․ 공사비용 증가 ․ 기지 및 지상설비를 위한 소요면적이 넓음
공사비
	※ 압입부 포함 열수송관 설치공사 전체 공정 예상비용(관급자재비, 부가세 포함)
공사 기간	약 4개월 예상(동일)

Ⅳ		검토결과

ㅇ 세미쉴드공법 변경

- 기존 유압식 강관추진공법에 비해 경제성이 떨어지나, 묵동천 하부를 횡단하는 현장 여건을 고려 안전성은 확보됨

- 강관압입 작업시 작업자가 추진관 내에서 굴착작업을 수행함으로써 하천수 유입 및 토사 붕괴로 인한 매몰, 질식사고 발생 위험성 존재

- 따라서, 작업 안전성 확보와 중대산업재해 예방을 위해 세미쉴드 공법으로 변경 시행하는 것이 타당함.

Ⅴ		향후계획

ㅇ 변경공법 채택 시행

- 동절기 도로굴착 통제기간(12~3월)에 비도로구간인 압입부의 공사를 시행

- 공법 변경을 위한 시공사 협의 후, 일정에 차질이 없도록 공사 우선 시행

- 차후 설계변경을 통한 변경내용 반영.  끝.