액화산소 규격 및 납품 지침서

1. 적용범위

본 액화산소 구매시방서는 서울특별시 아리수정수센터 오존발생기(오존생산용)에 공급 되는 액화산소의 구매에 대하여 적용한다.

2. 물  량 : 5,280톤/년(정수장 운영여건에 따라 물량변동 가능)

3. 계약기간

가. 계약일로부터 2015.12.31까지

나. 단가계약 기간이 만료되어  2016년도 단가계약 체결 전까지 액화산소가 필요시 상호 합의하여 기존단가를 적용하여 추가 납품할 수 있도록 한다.

4. 성분규격 및 특성

액화산소는 KSM1101(한국산업규격) 및 오존발생기 유지관리지침에 따라 순도 99.5%이상, THC 20ppm이하 제품으로 납품하여야 한다. 기타 물리적 특성은 아래와 같다

- 성  상 : 무색, 무미, 무취              - 독 성 : 무독성

- 비  점 : -183℃                      - 융 점 : -218.8℃

- 성  질 : 조연(지연)성                  - 비 중 : 0℃,1기압에서 1.14㎏/ℓ

5. 액화산소 충전 저장탱크

연번	정수장	규 격 (톤×기)	재 질 (내,외용기)	형 식	설계압력 (MPa)	사용압력 (MPa)
1	광암	(20.518×1)	SUS304, SS41	이중 원통 진공단열방식	1	0.5~0.9
2	암사	(30.054×3)	A204-304, SS400	이중 원통 진공단열방식	1	0.9
3	구의	(19.998×1)	SUS304, SS41	이중 원통 진공단열방식	0.977	0.5~0.9
4	뚝도			시설 설치중 (`15년 하반기 가동예정)
5	영등포	41.036 (20.518×2)	SUS304, SS41	이중 원통 진공단열방식	0.977	0.5~0.9
6	강북	60.108 (20.036×3)	A240, SS400	이중 원통 진공단열방식	1

6. 납품조건 및 물량

가. 납품장소   : 아리수 정수센터내 지정장소

연번	정수장명	소 재 지	전화번호	구입예정량 (톤)
1	광암	경기도 하남시 서부로 187(광암동 174)	02-3146-5344	383
2	암사	강동구 고덕뒷길 131-1(암사동 산10)	02-3146-5744	1,968
3	구의	광진구 광나루길 531(구의동 산37)	02-3146-5446	659
4	뚝도	성동구 왕십리길 27 (성수동1가 642)	02-3146-5547	129
5	영등포	영등포구 노들길 844 (양화동1)	02-3146-5646	758
6	강북	경기도 남양주시 고산로 107(삼패동 397)	02-3146-5843	1,383

나. 납품기한  : 필요 요청량에 대해 납품요청일로부터 5일이내에 납품하여야 하고    아리수 정수센터의 충전용기 사정에 의하여 다소 변경 될 수 있다.

다. 납품방법 : 탱크로리 운반차량에 의해 정수센터 내 저장탱크에 직접주입 방식

- 납품에 필요한 트랜스미터 및 아답터는 납품자가 자체 구비하여야 함

- 정수센터 내 산소저장탱크 설비에는 전기공급 설비가 없을시, 탱크로리 운반 차량 자체내에서 전기설비를 갖추어 저장탱크에 산소를 주입할 수 있어야 함.

라. 납품물량 : 1회 최소 납품량 10톤 이상

마. 기    타 : 계약업체는 납품 중 발생하는 장비손상 및 인명사고에 대하여 민·형사상 배상 책임을 진다

7. 품질보증

가. 계약대상자는 물품 납품시 액화산소 성분규격서 상의 품질보증을 위하여 자체 품질검사 시험성적서를 제출한다.

나. 제품의 품질 확인이 필요하다고 요청할 경우와 분기1회 이상, 공인검사기관의 품질시험성적서를 제출해야 하며 제반비용은 납품자가 부담하여야 한다.

다. 계약자는 최초 납품시 물질안전보건자료(MSDS)를 제출하여야 한다.

8. 검수 및 대금지급

가. 검   수 : 납품시마다 공인계량증명서 및 제조사 품질검사성적서, 거래명세표를     첨부하여 제출하고, 제반비용은 납품자가 부담하여야 한다.

나. 대금지급 : 대금지급은 분할 납품요구량에 대한 납품완료 후 품질검사 및 물량검수 완료후 매월 말 또는 상호협의에 의해 정산 지급토록 한다.

다.  기   타 : 납품요구시 초과 납품된 물품대금은 청구할 수 없다.

9. 반품처리

납품시 분석 결과 산소의 성분규격이 “4항”기준에 부적합 경우 즉시 교체 납품하여야 하며, 이에 필요한 제반 비용은 납품자 부담으로 한다.

10. 관계법령 준수

납품자는 관계법령에서 정하는 산소의 제조 ․ 운반 및 판매에 관한 규정을  준수하여야    하고 미준수로 인한 피해 발생시 모든 민·형사상의 책임을 져야 한다.

11. 기  타

본 시방서에 있어서 해석상 이의가 있거나 견해가 상이하여 상호협의가 이루어지지 않을 때에는 사회 통념상“예”나 관례 등에 따른다. 끝.