야간 및 공휴일 경보발생시 대응조치 요령

경보단계	항목	수질기준	발령값	조 치 요 령	비상소집대상
1단계 (예비경보)	탁도	0.5NTU 이하	0.4 초과	1. 발생지점 확인 - HMI 모니터 2. 경보음해제 (HMI모니터 ⇒ 운영환경 ⇒ 경보해제) 3. 발생 원인조사 - 유인시설은 현장근무자에게 수질 이상 유무를 확인하여 당직실에 보고토록 조치 - 무인시설은 당직자가 현장출동 확인 - 수질자동측정장비 이상유무 확인 - 오염물질 유입여부 등 원인조사 4. 지속적으로 상황을 파악하고 2단계 발령 등에 대비 ※ 오염물질 유입시 수질팀 및 관련분야 담당자 (직반장 등) 비상연락	당직근무자가 상황처리
			0.2초과 배수지 (대현산, 아차산, 용마산)
	pH	5.8이상 ~ 8.5이하	5.8이상 ~ 8.5이하
	잔류 염소	0.1㎎/L 이상 ~ 4㎎/L 이하	0.15 미만
			0.25미만 배수지 (대현산, 아차산, 용마산)
2단계 (중대경보)	탁도	0.5NTU 이하	0.5 초과	1. 수질이상이 1시간 이상 지속되고, 오염물질 유입이 확인 또는 추정되는 경우 2. 2단계 경보발령 3. 전직원 비상소집 4. 경보발생원인 정밀조사 5. 수질사고 응급조치 - 유입밸브 차단, 퇴수조치 - 비상급수 체제 6. 사고대책반 구성 및 사고처리 7. 본부 보고 : 기준초과 항목 및 농도, 지속시간, 시설장비의 이상 유무, 추정 되는 오염원인 및 피해범위 등 수질사고 보고서 서식에 의거 보고 ※ 만약 측정기기의 이상, 통신장애 및 측정기 교정․세척 등에 의한 경우에는 발령하지 않음. <경보음해제> (HMI모니터 ⇒ 운영환경 ⇒ 경보해제)	전 직 원
			0.3초과 배수지 (대현산, 아차산, 용마산)
	pH	5.8이상 ~ 8.5이하	5.8이상 ~ 8.5이하
	잔류 염소	0.1㎎/L 이상 ~ 4㎎/L 이하	0.1 미만
			0.2미만 배수지 (대현산, 아차산, 용마산)