소방시설 보완 공사 사진 (약수하이츠아파트16개 분양동)

중 부 소 방 서

예 방 과

소방시설등의 종류	지적사항	보수완료 사진
소화 기구	.소화기 불량 104동(3-4) 1층 외3개소
	.소화기 위치표지 미부착 102동(1-2) 17~1층 외14개소
	.소화전내 소화기 미비치 106동(5-6) 11층
	.소화전 사용설명서 미부착 107동(3-4) 14~1층 외8개소
소화 설비	.옥내소화전 펌프 지하배관 누수로 정상기동 안됨 옥내소화전 주펌프,충압펌프
	.스프링클러 펌프 지하배관 누수로 정상기동 안됨 스프링클러 주펌프,충압펌프
	.지하주차장 스프링클러 펌프 자동기동 안됨 주차장 스프링클러 주펌프,충압펌프

소방시설등의 종류	지적사항	보수완료 사진
소화 설비	.스프링클러 헹거탈락 102동 주차장 B2층 방화셔터문 앞
	.옥내소화전 펌프 누수 정비요함 옥내소화전(지상층) 충압펌프
	슈퍼비조리판넬 A.B감지기 선로단선 102주차장 C존 B3층 S.V.P(6계통 40번중계기) 외9개소
경보 설비	감지기 선로단선 101동(3-4) 1304호 주방 외7개소
	중계기 불량 107동(2) 유도등 – 1023(중계기) 외2개소
	발신기 유리커버 파손 106동(5-6) 19층 외8개소
피난 설비	피난구 유도등 점등불량 102,103,104동 주차장 B3층 방화셔터 주변(2개) 외19개소

소방시설등의 종류	지적사항	보수완료 사진
소화 설비	방화문 도어클로져 파손 113동(3- ) 14층 1405호 주변 외10개소
	방수기구함 문 파손 111동(5-6) 3층 외2개소
기타 설비	방화셔터 연동제어기 전원불량 A존 B3층 외6개소
이하여백	이 하 여 백	이 하 여 백